Třífázová technická a provozní příručka

LK43TS101XXX

technický popis měřiče a návod k použití

OBSAH

Verze Popis	1

Popis dokumentu	2

1.	Zabezpečení	3

1.1	Bezpečnostní informace	3

1.2	Odpovědnost	3

1.3	Bezpečnostní předpisy	3

2.	Zkratky	4

3.	Profil společnosti	5

4.	Přehled	5

4.1	Princip fungování	5

4.2	Základní parametry	6

4.3	Referenční normy	8

4.4	Celkový vzhled	9

5.	Hlavní funkce	9

5.1	Funkce měření	10

Měření elektřiny	10

5.1.2	Okamžité měření	11

5.2	Funkce displeje	13

5.2.1	LCD displej	13

5.2.2	Režim zobrazení	14

5.2.3	Období zobrazení	15

5.2.4	Zobrazení obsahu	16

5.2.5	Kód a důvod vypnutí relé	18

5.3	RTC	18

5.4	TOU	19

5.5	Profil zatížení	21

5.6	Komunikace	23

5.6.1	Místní komunikace	23

5.6.2	Vzdálená komunikace	24

5.7	Událost	26

5.7.1	Standardní událost	26

5.7.2	Bezpečnostní událost	28

5.7.3	Štafetová událost	30

5.7.4	Událost kvality energie	31

5.7.5	Událost kvality napětí	34

5.7.6	Událost zapnutí a vypnutí	38

5.8	Relé	39

5.8.1	Režim 0	40

5.8.2	Režim 1	40

5.8.3	Režim 2	40

5.8.4	Režim 3	41

5.8.5	Režim 4	41

5.8.6	Režim 5	42

5.8.7	Režim 6	43

5.9	Upgrade	43

5.9.1	Kroky aktualizace	43

5.9.2	Příklad	43

5.9.3	Aktualizace zabezpečení	44

6	Baterie	45

6.1	Stav baterie	45

6.2	Výkon baterie	45

6.3	Výměna baterie	45

7	LED	47

8	Rozměry a instalace	48

8.1	Rozměry	48

8.2	Svorkovnice	49

8.3	Schéma zapojení	49

8.4	Pomocné svorky	49

8.4.1	Popis a elektrické charakteristiky pomocných svorek	50

8.5	Pohled po výbuchu	50

8.6	Příslušenství	53

8.7	Skladování a přeprava	53

9	Instalace a odinstalace	53

9.1	Instalační nástroje	53

9.2	Příprava před instalací	54

9.3	Proces instalace	55

9.4	Test po instalaci	58

9.4.1	Testování LCD displeje	58

9.4.2	Testování komunikace	58

9.4.3	Další testování stavu	59

9.5	Odinstalace	59

10	Služba	61

10.1	Řešení problémů	61

10.2	Oprava měřičů	62

11	Údržba	62

11.1	Čištění	62

11.2	Kontrola chyb a funkcí	62

11.3	Přeinstalujte stránky	63

12	Likvidace	63

13	Prohlášení o shodě výrobku	63

14	Kontaktní informace	64

Popis dokumentu:

Tato technická příručka je určena pouze pro inteligentní měřiče řady LK43TS101XXX.

Účel:

Tato technická příručka obsahuje příslušné technické informace o elektroměru, aby uživatelé mohli provádět aplikaci a údržbu elektroměru v souladu s tímto dokumentem. obsahuje:

- Seznámení s pracovním mechanismem elektroměru, popis výkonu a funkcí elektroměru.

- Popis možných poruch a důsledků elektroměrů a metod, jak poruchám předcházet.

- Podrobný popis souvisejících prací během celého životního cyklu měřiče energie.

Cílová skupina uživatelů:

- Tato technická příručka má sloužit jako vodítko pro příslušné pracovníky při navrhování, zkoušení a provozu elektroměrů.

- Tato technická příručka je určena inženýrům pro výběr elektroměrů, instalaci, provoz, údržbu a dalším souvisejícím pracovníkům elektroenergetických společností.

Právo na konečnou interpretaci tohoto dokumentu náleží společnosti Logarex Smart Metering, s.r.o.

Společnost může provést změny produktů nebo specifikací popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Všechna práva jsou vyhrazena, bez písemného souhlasu společnosti nesmí být žádná část ani všechny tyto informace reprodukovány nebo kopírovány v jakékoli formě.

# Zabezpečení

## Bezpečnostní informace

V následujících kapitolách budou použity následující výstražné značky, které označují úroveň nebezpečí a pravděpodobnost poruchy.

|  | Varování: Může dojít k vážnému zranění nebo smrti. |
| --- | --- |

|  | Varování: Může dojít ke zranění osob nebo k poškození materiálu. |
| --- | --- |

|  | Poznámka: Výrobek může být v pracovním prostředí poškozen, případně jsou zde popsány podrobnosti a další užitečné informace, které mají upozornit. |
| --- | --- |

Kromě úrovně nebezpečí popisují bezpečnostní informace také druh a zdroj nebezpečí, možné následky, opatření k řešení nebezpečí atd.

## Odpovědnost

Vlastník elektroměru, obvykle elektrárenská společnost, je odpovědný všem příslušným pracovníkům odpovědným za obsluhu elektroměru, aby zajistil, že:

- Přečetli jste si příslušné kapitoly této příručky a porozuměli jim;

- mít dostatečnou kvalifikaci k provádění operací;

- Důsledně dodržujte bezpečnostní předpisy a příslušné provozní informace uvedené v následujících kapitolách;

Vlastník měřidla přebírá odpovědnost za následující:

- Ochrana zaměstnanců;

- Prevence poškození zařízení;

- Školení příslušných pracovníků;

Společnost Logarex Smart Metering, s.r.o. může zajistit příslušná školení. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

## Bezpečnostní předpisy

Vždy je třeba dodržovat následující bezpečnostní předpisy:

- Při instalaci, výměně a odinstalování měřidla musí být odpojeno napájení. Jakýkoli kontakt s odkrytými kovovými částmi může ohrozit bezpečnost života. Ochranná zařízení na přední straně elektroměru (např. pojistky atd.) by měla být umístěna na bezpečném místě nebo hlídána až do ukončení procesu operace, aby se zajistilo, že během operace nedojde k náhodnému připojení elektřiny.

- Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy. Instalaci elektroměru musí provádět vyškolený a legální personál s technickou kvalifikací.

- Měřiče je třeba při instalaci chránit a mohou představovat nebezpečí, pokud během instalace spadnou.

- Upadlé měřiče se nesmějí instalovat, i když nejsou zjevně poškozené. Tato měřidla musí být vrácena k opětovnému přezkoušení nebo opravě. Poškození uvnitř měřidla může mít za následek ztrátu funkce nebo zkrat.

- Měřič se nesmí čistit tekoucí vodou nebo vysokotlakým zařízením. Vniknutí vody může způsobit zkrat.

# Zkratky

| Zkratky | Celé jméno |
| --- | --- |
| APDU | Datové jednotky aplikačního protokolu |
| COSEM | Doprovodná specifikace pro měření spotřeby energie |
| CRC | Kontrola cyklické redundance |
| DLMS | Specifikace správy jazyka zařízení |
| FCC | Federální komise pro komunikace |
| GPRS | Všeobecná paketová rádiová služba |
| GSM | Globální systém pro mobilní komunikace |
| HES | Systém Head End |
| HDLC | Řízení datového spoje na vysoké úrovni |
| HLS | Ověřování zabezpečení na vysoké úrovni |
| IPV4 | Internetový protokol verze 4 |
| MDC | Správa sběru dat |
| OBIS | Systém identifikace objektů |
| PLC | Nosič elektrického vedení |
| RF | Rádiová frekvence |
| RTC | Hodiny reálného času |
| SIM | Modul identity účastníka |
| TOU | Doba použití |
| TCP | Protokol řízení přenosu |
| UTC | Koordinovaný světový čas |

# Profily společností

3.1. Profil společnosti výrobce

Společnost Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd. byla založena v roce 2001 ve městě Hangzhou v Číně. Po dvaceti letech vývoje je Sunrise jedním z předních výrobců měřičů energie v Číně, který se zabývá návrhem, výzkumem a vývojem, výrobou a prodejem měřičů energie a systémových řešení. Naše výrobní základna se rozkládá na ploše přibližně 37 000 m2 s roční výrobní kapacitou 20 milionů kusů elektroměrů. Více informací o společnosti Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd. naleznete na www.sunrisemeter.com.

3.2. Profil obchodní společnosti

Společnost Logarex Smart Metering s.r.o. je česká firma založená v roce 2011. Jako vývojová, výrobní a dodavatelská firma se specializuje na plnění požadavků energetického odvětví se zaměřením na měření, zpracování a přenos dat. Společnost se zaměřuje na komplexní řešení požadavků zákazníků.

Veškeré technické činnosti firmy navazují na znalosti a dlouholeté zkušenosti vývojových a marketingových specialistů. Tyto zkušenosti se vážou k dalšímu vývoji nových technologií a výrobků, které budou splňovat požadavky českých i zahraničních zákazníků, a k dalšímu rozšiřování oboru jejího působení, přednostně na zahraničních trzích.

Společnost Logarex Smart Metering, s.r.o., je členem profesních sdružení, jako je Elektrotechnická a elektronická asociace České republiky (ElA), Forum für Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN), Mezinárodní obchodní komora - Česká republika (ICC ČR).

# Přehled

Mezi hlavní funkce tohoto produktu patří měření, zobrazování, komunikace, ovládání relé a šifrování dat, které umožňují místní i dálkový odečet měřidel, sledování provozu měřidel a řízení spotřeby elektřiny u zákazníků. Tento produkt má následující výhody:

- Komunikační protokol DLMS/COSEM, dobrá propojitelnost a provozuschopnost;

- Mezi komunikační metody patří infračervená komunikace, komunikace RS485, GPRS nebo komunikace PLC;

- Velkokapacitní úložiště dat, které dokáže zaznamenávat související události, jako jsou krádeže elektřiny, dodávky energie, otevření spínačů a údaje o profilu zatížení;

- Displej LCD, podpora automatického otáčení displeje a funkce zobrazení kláves;

- Vestavěná relé podporující více režimů ovládání, usnadňující bezpečnost napájení a řízení spotřeby;

- Aktualizovatelný software pro základní vrstvu měřiče;

- Uzavřená konstrukce, prachotěsná, vodotěsná a odolná proti vnějšímu poškození.

## Princip fungování

Obrázek 1Schéma principu činnosti

Měřič je založen na hlavním řídicím MCU jako jádru a vzorkovací obvod spolupracuje s měřicím čipem při měření elektrické energie. Čas elektroměru se obnovuje v reálném čase na základě modulu RTC. Současně se na displeji LCD zobrazují údaje v reálném čase. Data, jako je elektřina, události, fakturace a profil zatížení generované elektroměrem, jsou uložena v paměti a data lze číst prostřednictvím RS485, optiky, GPRS a PLC. Prostřednictvím tlačítka lze zobrazit obrazovku LCD a ručně rozepnout a sepnout relé. Kontrolka LED může indikovat světelné impulsy a alarm a relé může realizovat řízení spotřeby. Baterie slouží k udržování hodin RTC a ke kontrole zobrazení měřidla při vypnutém napájení. Modul detekce krádeže elektřiny může detekovat chování při krádeži, jako je otevření krytu, magnetické pole, a zaznamenávat příslušné události.

## Základní parametry

| Položka |  | Technické požadavky |
| --- | --- | --- |
| Elektrické parametry | Jmenovité napětí (Un) | DC měřič: 3x230/400V Měřič CT: 3x230/400V Měřič CT/PT: 3x57,7/100V |
|  | Rozsah napětí | 80%Un-115%Un |
|  | Frekvence | 50Hz±2% |
|  | Jmenovitý proud (Ib) | Stejnosměrný měřič: 0,25-5(100)A Měřič CT nebo CT/PT: 0,01-1(10)A |
|  | Začátek proudu | Stejnosměrný měřič: 4‰Ib Měřič CT nebo CT/PT: 1‰Ib |
|  | Pulzní konstanta | DC měřič: 1000imp/kWh, 1000imp/kvarh Měřič CT nebo CT/PT: 10000imp/kWh, 10000imp/kvarh |
|  | Přesnost | Měřič stejnosměrného proudu: Aktivní energie 1.0 Měřič CT nebo CT/PT: Aktivní energie 0,5s |
|  |  | Reaktivní energie: 1,0 |
|  | Spotřeba energie | Spotřeba proudového obvodu ≦0,5VA Spotřeba napěťového obvodu ≦2W/10VA |
|  | Zkratový proud | 30Imax, ＜10ms |
|  | Pevnost izolace | Třída II，4kV |
|  | Pulzní napětí | 4kV |
|  | Přepětí | 4kV |
|  | Vysokofrekvenční elektromagnetická pole | 10 V/m |
|  | Elektrostatika | Kontaktní výboj 8kV Vzduchový výboj 15kV |
| Pracovní prostředí | Teplota | Normální pracovní teplota: -40 °C ~ +70 °C |
|  |  | Omezená pracovní teplota: -40 °C ~ +70 °C |
|  | Vlhkost | 5% ~ 95% |
|  | Atmosférický tlak | 63,0 kPa-108,0 kPa (relativní výška pod 3 km). |
| Světelný indikátor | Indikátor | Aktivní energie Pulse |
|  |  | Reaktivní energie Pulse |
|  |  | Indikace napájení |
|  |  | Alarm/napájení |
| Rozhraní | Infračervené rozhraní | 1 způsob, přenosová rychlost 300, 7E1 až 9600, 8N1 |
|  | RS485 | 2 způsoby, přenosová rychlost 9600b/s, 8N1 |
|  | Vzdálená komunikace | GPRS nebo PLC |
| LCD | Velikost | Velikost LCD: více než 13 cm2 Minimální velikost každé číslice 0,6 cm x 1,2 cm (šířka x výška) |
|  | Životnost | ≥20 let |
| TOU | Tarif TOD | Až 4 tarify |
|  |  | Tabulka 8 denních profilů (8 časových úseků na denní profil) |
|  |  | Tabulka s 8 týdenními profily (7 typických dní v týdnu) |
|  |  | 12 Tabulka profilů sezón (1 typický týden na profil sezóny) |
|  |  | 200 definovatelných speciálních dnů |
|  | Přesnost RTC | ≤ 0,5s/den (při 23°C) |
| Relé pro odpojení hlavní zátěže | Maximální přepínání napětí (V) | 220V±20% |
|  | Maximální spínací proud (A) | 100A |
|  | Počet komutací bez zátěže | Nejméně 100 000 (sto tisíc) spínání při jmenovitém napětí |
|  | Počet komutací při maximálním zatížení (podle Imax) | Nejméně 10 000 (deset tisíc) spínání při jmenovitém napětí |
| Další relé | Další relé | 5A |
|  | Režim řízení | 24hodinový kontrolní plán |
| Mechanická struktura | Ochrana krytu | IP54 |
|  | Těsnění | 2 metry krycích těsnění |
|  |  | 2 těsnění krytu svorek |
|  |  | 1 těsnění komunikačního modulu |
|  |  | 1 plomba programovacího tlačítka |
| Rozměr | D×Š×V | 290mmx170mmx67mm |
| Hmotnost | Kg | Přibližně 2,0 kg |

## Referenční standardy

| Standardní | Popis |
| --- | --- |
| IEC62052-11 | Zařízení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Zařízení pro měření elektrické energie |
| IEC62053-21 | Zařízení pro měření elektrické energie (AC) -Zvláštní požadavky -Část 21: Statické elektroměry pro činnou energii (třída 1 a 2) |
| IEC62053-23 | Zařízení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2.0 a 3.0) |
| IEC62053-31 | Zařízení pro měření elektrické energie (střídavý proud) -Zvláštní požadavky -Část 31: Impulsní výstupní zařízení pro elektromechanické a elektronické elektroměry |
| IEC62056-21 | Měření elektřiny - Výměna dat pro odečty elektroměrů, tarify a řízení zatížení - Část 21: Přímá místní výměna dat |
| IEC62056-42 | Měření elektřiny - Výměna dat pro odečet elektroměrů, tarifů a řízení zatížení - Část 42: Služby a postupy fyzické vrstvy pro asynchronní výměnu dat orientovanou na připojení |
| IEC62056-46 | Měření elektřiny - Výměna dat pro odečet elektroměrů, tarifů a řízení zatížení - Část 46: Vrstva datového spoje s protokolem HDLC |
| IEC62056-47 | Měření elektřiny - Výměna dat pro odečet elektroměrů, tarifů a řízení zatížení - Část 47: Transportní vrstva COSEM pro sítě IP |
| IEC62056-53 | Měření elektřiny - Výměna dat pro odečet měřidel, tarifů a řízení zatížení - Část 53: Aplikační vrstva COSEM |
| IEC62056-61 | Měření elektřiny - Výměna dat pro odečty elektroměrů, tarify a řízení zatížení - Část 61: Systém identifikace objektů OBIS |
| IEC62056-62 | Měření elektřiny - Výměna dat pro odečet měřidel, tarifů a řízení zatížení - Část 62: Třídy rozhraní |
| IEC 61010-1 | Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení -- Část 1: Obecné požadavky. |
| ISO 9001 | Standard řízení kvality |
| IS0 14000 | Norma pro environmentální řízení |

## Celkový vzhled

# Hlavní funkce

Funkce měřiče zahrnují měření, zobrazení, hodiny, správu tarifů, profil zatížení, komunikaci, záznam událostí, ovládání relé, upgrade a další funkce.

## Funkce měření

### Měření elektřiny

Měřič měří celkovou činnou energii v dovozu a vývozu a čtyřtarifní energii, celkovou jalovou energii v dovozu a vývozu a čtyřtarifní energii, čtyřkvadrantní celkovou jalovou energii a čtyřtarifní energii, absolutní hodnotu celkové činné energie a čtyřtarifní energie, specifické metody měření jsou následující:

- Import aktivní energie=|+AL1|+|+AL2|+|+AL3|

- Vývoz činné energie = |-AL1|+|-AL2|+|-AL3|

- Celková absolutní činná energie =|+A1|+|+A2|+|+A3|+|-A1|+|-A2|+|-A3|

- Dovozní jalová energie =|+Ri|+|+Rc|

- Exportní jalová energie =|-Ri|+|-Rc|

(+Ri je reaktivní v 1st kvadrantu, +Rc je reaktivní v 2nd kvadrantech,

-Ri je 3rd reaktivní kvadrant, -Rc je 4th reaktivní kvadrant).

#### Měření OBIS

Standardní definice DLMS/COMSE, specifický OBIS je uveden v tabulce 1 níže:

| Položka | OBIS | Jednotka | Scaler |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový dovoz aktivní energie a energie podle tarifu | 1.0.1.8.x. 255 | kWh | -3 |
| Celkový vývoz činné energie a energie podle tarifu | 1.0.2.8.x. 255 | kWh | -3 |
| Celkový dovoz jalové energie a energie podle tarifu | 1.0.3.8.x. 255 | kvarh | -3 |
| Celkový vývoz jalové energie a energie podle tarifu | 1.0.4.8.x. 255 | kvarh | -3 |
| Celková jalová energie v prvním kvadrantu a energie podle tarifu | 1.0.5.8.x. 255 | kvarh | -3 |
| Celková jalová energie ve druhém kvadrantu a energie podle tarifu | 1.0.6.8.x. 255 | kvarh | -3 |
| Celková jalová energie ve třetím kvadrantu a energie podle tarifu | 1.0.7.8.x. 255 | kvarh | -3 |
| Celková jalová energie čtvrtého kvadrantu a energie podle tarifu | 1.0.8.8.x. 255 | kvarh | -3 |
| Celková absolutní činná energie a energie podle tarifu | 1.0.15.8.x. 255 | kWh | -3 |
| Dovoz aktivní energie L1 | 1.0.21.8.0.255 | kWh | -3 |
| Dovoz aktivní energie L2 | 1.0.41.8.0.255 | Kwh | -3 |
| Dovoz aktivní energie L3 | 1.0.61.8.0.255 | Kwh | -3 |
| Vývoz činné energie L1 | 1.0.22.8.0.255 | Kwh | -3 |
| Export aktivní energie L2 | 1.0.42.8.0.255 | Kwh | -3 |
| Vývoz činné energie L3 | 1.0.62.8.0.255 | Kwh | -3 |

Tabulka 1Měření OBIS

|  | 1. +Ri je první kvadrant jalového výkonu, +Rc je druhý kvadrant jalového výkonu, -Ri je třetí kvadrant jalového výkonu a -Rc je čtvrtý kvadrant jalového výkonu. 2. x představuje tarif, rozsah: 1-4. 3. -3 znamená 3 desetinná místa |
| --- | --- |

### Okamžité měření

Z okamžité hodnoty lze odečíst okamžité napětí, proud, frekvenci, činný výkon, jalový výkon a účiník sítě.

| Položka | OBIS | Jednotka | Scaler |
| --- | --- | --- | --- |
| Napětí L1 | 1.0.32.7.0.255 | V. | -2 |
| Napětí L2 | 1.0.52.7.0.255 | V. | -2 |
| Napětí L3 | 1.0.72.7.0.255 | V. | -2 |
| Proud L1 | 1.0.31.7.0.255 | A | -3 |
| Proud L2 | 1.0.51.7.0.255 | A | -3 |
| Proud L3 | 1.0.71.7.0.255 | A | -3 |
| LN proud | 1.0.91.7.0.255 | A | -3 |
| L1 Maximální napětí | 1.0.32.6.0.255 | V. | -2 |
| L2 Maximální napětí | 1.0.52.6.0.255 | V. | -2 |
| L3 Maximální napětí | 1.0.72.6.0.255 | V. | -2 |
| L1 Maximální proud | 1.0.31.6.0.255 | A | -3 |
| L2 Maximální proud | 1.0.51.6.0.255 | A | -3 |
| L3 Maximální proud | 1.0.71.6.0.255 | A | -3 |
| L1 Průměrné napětí | 1.0.32.4.0.255 | V. | -2 |
| L2 Průměrné napětí | 1.0.52. 4.0.255 | V. | -2 |
| L3 Průměrné napětí | 1.0.72. 4.0.255 | V. | -2 |
| L1 Průměrný proud | 1.0.31.4.0.255 | A | -3 |
| L2 Průměrný proud | 1.0.51. 4.0.255 | A | -3 |
| L3 Průměrný proud | 1.0.71. 4.0.255 | A | -3 |
| L1 Minimální napětí | 1.0.32.3.0.255 | V. | -2 |
| L2 Minimální napětí | 1.0.52.3.0.255 | V. | -2 |
| L3 Minimální napětí | 1.0.72.3.0.255 | V. | -2 |
| L1 Minimální proud | 1.0.31.3.0.255 | A | -3 |
| L2 Minimální proud | 1.0.51.3.0.255 | A | -3 |
| L3 Minimální proud | 1.0.71.3.0.255 | A | -3 |
| Aktivní dopředný výkon | 1.0.1.7.0.255 | W | -3 |
| Aktivní reverzní výkon | 1.0.2.7.0.255 | W | -3 |
| Reaktivní dopředný výkon | 1.0.3.7.0.255 | var | -3 |
| Reaktivní zpětný výkon | 1.0.4.7.0.255 | var | -3 |
| Účiník | 1.0.13.7.0.255 |  | -3 |
| Frekvence | 1.0.14.7.0.255 | Hz | -2 |
| L1 Účiník | 1.0.33.7.0.255 |  | -3 |
| Účiník L2 | 1.0.53.7.0.255 |  | -3 |
| L3 Účiník | 1.0.73.7.0.255 |  | -3 |
| L1 Aktivní dopředný výkon | 1.0.21.7.0.255 | W | -3 |
| L1 Aktivní reverzní výkon | 1.0.22.7.0.255 | W | -3 |
| L1 Jalový dopředný výkon | 1.0.23.7.0.255 | var | -3 |
| L1 Jalový zpětný výkon | 1.0.24.7.0.255 | var | -3 |
| L2 Aktivní dopředný výkon | 1.0.41.7.0.255 | W | -3 |
| L2 Aktivní zpětný výkon | 1.0.42.7.0.255 | W | -3 |
| L2 Jalový dopředný výkon | 1.0.43.7.0.255 | var | -3 |
| L2 Jalový zpětný výkon | 1.0.44.7.0.255 | var | -3 |
| L3 Aktivní dopředný výkon | 1.0.61.7.0.255 | W | -3 |
| L3 Aktivní reverzní výkon | 1.0.62.7.0.255 | W | -3 |
| L3 Jalový dopředný výkon | 1.0.63.7.0.255 | var | -3 |
| L3 Jalový zpětný výkon | 1.0.64.7.0.255 | var | -3 |

Tabulka 2 Okamžitá hodnota OBIS

|  | 1. Proud LN představuje proud nulového vodiče. 2. Maximální a minimální napětí a proud jsou maximální hodnoty aktuálního měsíčního zúčtovacího cyklu. Po skončení měsíčního zúčtování se maximální hodnota vymaže a vygeneruje se nová maximální hodnota. 3. Výpočetní cyklus průměrného napětí a průměrného proudu je 10 minut. |
| --- | --- |

## Funkce displeje

## LCD displej

Obrázek 2 Rozhraní LCD

| Symbol LCD | Popis |
| --- | --- |
|  | Zobrazení: energie, napětí, proud, činný výkon, jalový výkon atd. |
|  | Zobrazení OBIS |
|  | Symbol komunikace, zobrazuje se během komunikace, pokud komunikace neprobíhá, nezobrazuje se. |
|  | Fáze A B C Svítí: znamená, že napětí je normální; Znaménko Minus Blikání: znamená zpětný proud; Bez zobrazení: průměrná ztráta fáze; Zobrazení v sekvenci: znamená obrácenou sekvenci fází. |
|  | kWh, kvarh, VA, V, A, W symbol jednotky |
|  | Symbol nízkého napětí baterie |
|  | Aktuální číslo tarifu |
|  | Q1: První kvadrant, což znamená, že současný činný výkon je import, jalový výkon je import; |
|  | Q2: Druhý kvadrant, což znamená, že současný činný výkon je export, jalový výkon je import; |
|  | P3: Třetí kvadrant, což znamená, že současný činný výkon je export, jalový výkon je export; |
|  | Q4: Čtvrtý kvadrant, což znamená, že současný činný výkon je import, jalový výkon je export; |
|  | Indikátor síly signálu GPRS |
|  | Zapnuté světlo: Relé je odpojeno Mrkněte: Relé je připraveno k opětovnému připojení. |
|  | Relé je připojeno |
|  | Stavový znak |
|  | Rezervováno |

Tabulka 3 Popis symbolů LCD

### Režim zobrazení

Pro měřiče je k dispozici 5 režimů zobrazení: Zobrazení s automatickým posunem, zobrazení tlačítek, zobrazení při vypnutí, zobrazení chyb a nic nezobrazení. Režim zobrazení a vztah přepínání jsou následující:

Obrázek 3 Vztah mezi režimy zobrazení

Po zapnutí měřicího přístroje se automaticky přepne do režimu "automatického posouvání displeje". Pokud se v měřiči vyskytne chyba, na displeji LCD se vždy zobrazí kód chyby a přejde do režimu "Zobrazení chyby". Při stisknutí tlačítka přejde měřicí přístroj do režimu "Tlačítkové zobrazení";

Pokud je měřicí přístroj v režimu "Tlačítkové zobrazení" a po určitou dobu nestisknete tlačítko, vrátí se měřicí přístroj ve stavu zapnutí do režimu "Automatické posouvání zobrazení" nebo "Chybové zobrazení" a ve stavu vypnutí přejde do režimu "Nezobrazovat nic";

Pokud je měřicí přístroj v režimu "Power Down Display", data se zobrazí po stisknutí tlačítka a po uplynutí časového limitu se zadá "Display Nothing".

### Období zobrazení

V části "Zobrazení tlačítek" se interval otáčení mezi jednotlivými položkami displeje pohybuje od 1 do 60 sekund, výchozí hodnota je 6 sekund.

Po zapnutí měřicího přístroje se na 3 sekundy zobrazí celá obrazovka a poté měřicí přístroj přejde do režimu "automatického posuvného displeje", který cyklicky prochází seznamem automatických posuvných displejů, po stisknutí tlačítka ukončí režim "automatického posuvného displeje" a po uplynutí časového limitu se opět vrátí do režimu "automatického posuvného displeje". Rozsah nastavení časového limitu tlačítka je 1-60 sekund a výchozí hodnota je 6 sekund.

Měřicí přístroj přejde do stavu vypnutí "Power Down Display", který lze vyvolat pouze stisknutím tlačítka, a po uplynutí časového limitu přejde do stavu "Display Nothing". Rozsah nastavení časového limitu je 1-60 sekund a výchozí hodnota je 6 sekund.

LCD s bílým podsvícením, když je podsvícení zapnuté, zejména v tmavém prostředí, je efekt zobrazení lepší. Výchozí doba trvání podsvícení je 60 sekund a maximální doba je 300 sekund. Lze ji nastavit softwarově. Podmínky pro aktivní podsvícení:

- Podsvícení je aktivní po zapnutí a trvá 60 sekund bez stisknutí tlačítka;

- V zapnutém stavu stisknutím libovolného tlačítka aktivujete podsvícení;

### Zobrazení obsahu

Měřič může zobrazovat informace, jako je spotřeba elektřiny, napětí, proud, výkon, frekvence, účiník, čas, sériové číslo měřiče atd. Obsah displeje lze nastavit pomocí místního nebo vzdáleného softwaru (nastavuje se z výroby) a elektroměr podporuje až 48 zobrazovaných položek.

| OBIS | Popis | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| 96.1.0 | Číslo měřiče |  |
| 0.9.1 | Čas | HH:MM: SS |
| 0.9.2 | Datum | RRRR. MM.DD |
| 1.8.0 | Aktivní energie z dovozu celkem | kWh |
| 1.8.1 | Dovoz aktivní energie T1 | kWh |
| 1.8.2 | Dovoz aktivní energie T2 | kWh |
| 1.8.3 | Dovoz aktivní energie T3 | kWh |
| 1.8.4 | Dovoz aktivní energie T4 | kWh |
| 2.8.0 | Celkový vývoz činné energie | kWh |
| 2.8.1 | Export aktivní energie T1 | kWh |
| 2.8.2 | Export aktivní energie T2 | kWh |
| 2.8.3 | Export aktivní energie T3 | kWh |
| 2.8.4 | Export aktivní energie T4 | kWh |
| 15.8.0 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaný součet | kWh |
| 15.8.1 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaná celková T1 | kWh |
| 15.8.2 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaný celkový T2 | kWh |
| 15.8.3 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaný celkový T3 | kWh |
| 15.8.4 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaná celková T4 | kWh |
| 3.8.0 | Celková dovozní jalová energie | kvarh |
| 3.8.1 | Import jalové energie T1 | kvarh |
| 3.8.2 | Dovoz jalové energie T2 | kvarh |
| 3.8.3 | Import reaktivní energie T3 | kvarh |
| 3.8.4 | Import reaktivní energie T4 | kvarh |
| 4.8.0 | Celkový vývoz jalové energie | kvarh |
| 4.8.1 | Exportní jalová energie T1 | kvarh |
| 4.8.2 | Exportní jalová energie T2 | kvarh |
| 4.8.3 | Exportní jalová energie T3 | kvarh |
| 4.8.4 | Exportní reaktivní energie T4 | kvarh |
| 1.7.0 | Dovoz činného výkonu | kW |
| 2.7.0 | Exportní činný výkon | kW |
| 3.7.0 | Dovoz jalového výkonu | kvar |
| 4.7.0 | Vývoz jalového výkonu | kvar |
| 21.8.0 | Dovoz činné energie fáze A | kWh |
| 41.8.0 | Dovoz činné energie fáze B | kWh |
| 61.8.0 | Dovoz činné energie fáze C | kWh |
| 22.8.0 | Export činné energie fáze A | kWh |
| 42.8.0 | Vývoz činné energie fáze B | kWh |
| 62.8.0 | Vývoz činné energie fáze C | kWh |
| 31.7.0 | Proud L1 | A |
| 51.7.0 | Proud L2 | A |
| 71.7.0 | Proud L3 | A |
| 91.7.0 | Ln proud |  |
| 32.7.0 | Napětí L1 | V. |
| 52.7.0 | Napětí L2 | V. |
| 72.7.0 | Napětí L3 | V. |
| 21.7.0 | Dovozní činný výkon fáze A | kW |
| 41.7.0 | Dovozní činný výkon fáze B | kW |
| 61.7.0 | Dovozní činný výkon fáze C | kW |
| 22.7.0 | Exportní činný výkon fáze A | kW |
| 42.7.0 | Exportní činný výkon fáze B | kW |
| 62.7.0 | Exportní činný výkon fáze C | kW |
| 23.7.0 | Dovozní jalový výkon fáze A | kvar |
| 43.7.0 | Dovozní jalový výkon fáze B | kvar |
| 63.7.0 | Dovozní jalový výkon fáze C | kvar |
| 24.7.0 | Exportní jalový výkon fáze A | kvar |
| 44.7.0 | Exportní jalový výkon fáze B | kvar |
| 64.7.0 | Exportní jalový výkon fáze C | kvar |
| 32.6.0 | Maximální napětí L1 | V. |
| 52.6.0 | Maximální napětí L2 | V. |
| 72.6.0 | Maximální napětí L3 | V. |
| 31.6.0 | Maximální proud L1 | A |
| 51.6.0 | Maximální proud L2 | A |
| 71.6.0 | Maximální proud L3 | A |
| 32.4.0 | Průměrné napětí L1 | V. |
| 52. 4.0 | Průměrné napětí L2 | V. |
| 72. 4.0 | Průměrné napětí L3 | V. |
| 31.4.0 | Průměrný proud L1 | A |
| 51. 4.0 | Průměrný proud L2 | A |
| 71. 4.0 | Průměrný proud L3 | A |
| 32.3.0 | Minimální napětí L1 | V. |
| 52.3.0 | Minimální napětí L2 | V. |
| 72.3.0 | Minimální napětí L3 | V. |
| 31.3.0 | Minimální proud L1 | A |
| 51.3.0 | Minimální proud L2 | A |
| 71.3.0 | Minimální proud L3 | A |
| 13.7.0 | Účiník |  |
| 14.7.0 | Frekvence | Hz |
| 17.0.0 | Prahová hodnota omezovače aktivní | A,V,kW |

Tabulka 4Zobrazení položek

### Kód a důvod vypnutí relé

Aby byla zajištěna bezpečnost obvodu a napájení, má elektroměr funkci spouštění vypínání za podmínek přepětí, nadproudu, nadměrného výkonu, otevření krytu elektroměru, otevření krytu svorkovnice atd. Na displeji LCD se zobrazí kód vypnutí relé.

| LCD displej | Důvod vypnutí |
| --- | --- |
| OFF 27 | Aktuální porucha L1 |
| OFF 28 | Aktuální porucha L2 |
| OFF 29 | Aktuální porucha L3 |
| OFF 40 | Odstraněná svorka měřiče |
| OFF 42 | Zjištěno silné stejnosměrné pole |
| OFF 44 | Sejmutí krytu měřiče |
| OFF 53 | Nadproud L1 |
| OFF 54 | Nadproud L2 |
| OFF 55 | Nadproud L3 |
| OFF 60 | Ruční odpojení |
| OFF 62 | Vzdálené odpojení |
| OFF 65 | Překročení prahové hodnoty omezovače |
| OFF 76 | Podpětí (napětí SAG) L1 |
| OFF 77 | Podpětí (napětí SAG) L2 |
| OFF 78 | Podpětí (napětí SAG) L3 |
| OFF 79 | Přepětí (napětí SWELL) L1 |
| OFF 80 | Přepětí (napětí SWELL) L2 |
| OFF 81 | Přepětí (napětí SWELL) L3 |
| OFF 82 | Chybějící napětí (přerušení napětí) L1 |
| OFF 83 | Chybějící napětí (Voltage Cut) L2 |
| OFF 84 | Chybějící napětí (Voltage Cut) L3 |
| OFF 91 | Obrácení proudu |
| OFF 95 | Přetížení |
| OFF 96 | Bypass |
| OFF 214 | Odstranění komunikačního modulu |

Tabulka 5 Důvody vypnutí relé

## RTC

Měřič je vybaven modulem RTC, který poskytuje hodiny reálného času pro měřič. Na základě těchto hodin funguje přepínání tarifů, profil zatížení a účtování elektroměru. Modul RTC má funkci teplotní kompenzace, takže v rozsahu pracovních teplot měřiče nepřesáhne chyba hodin toleranci. Na měřiči je baterie hodin, která napájí modul RTC, aby se zajistilo, že hodiny nebudou ztraceny, když je měřič ve stavu bez napájení. Externí vyměnitelná baterie může rovněž napájet modul RTC a dvě baterie zajišťují efektivní provoz hodin. Modul RTC má následující vlastnosti:

- Podpora automatického křížového roku, měsíce a dne;

- Čas lze nastavit lokálně nebo vzdáleně;

- Maximální chyba za den je maximálně 0,5 sekundy při okolní teplotě 23 °C;

- Je vybaven vyměnitelnou baterií a knoflíkovou baterií pro napájení RTC, které mohou udržet RTC v normálním chodu při výpadku napájení, aniž by došlo ke ztrátě hodin;

- Za běžných provozních podmínek může baterie RTC udržovat hodiny po dobu nejméně 10 let běžného provozu a při úplném výpadku napájení může udržovat hodiny po dobu nejméně 3 let bez ztráty.

## TOU

Měřič podporuje maximálně 4 tarify, 12 ročních období, 8 týdnů, 8 dní a 8 časových úseků za den, až 100 položek. Svátky lze rozdělit do dvou kategorií: zvláštní roční svátky a státní roční svátky. Zvláštní roční svátky mohou platit pouze v určených letech; státní roční svátky platí ve všech letech. Parametry TOU a svátků lze nastavovat a načítat lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím softwaru.

Režim přepínání tarifů: Pokud se jedná o svátek, vyhledejte příslušnou tabulku dnů a podle ní najděte odpovídající tarif.

Pokud se měřič nenachází v období prázdnin, vyhledejte odpovídající tabulku sezóny podle aktuálního data, vyhledejte odpovídající tabulku týdne v tabulce sezóny, vyhledejte odpovídající tabulku dne v tabulce týdne a poté vyhledejte odpovídající tarif. Logika provedení je znázorněna na obrázku 4.

Obrázek 4 Proces změny tarifu

Pokud chce uživatel při skutečném používání aktualizovat parametry tarifní tabulky, aby se zajistilo, že tarifní tabulky všech měřidel budou aktualizovány ve stejnou dobu, lze měřidlo nakonfigurovat s jedním hlavním a jedním záložním tarifem a nastavit čas aktivace záložní tarifní tabulky. Po uplynutí doby účinnosti se záložní tarifní tabulka aktivuje a stane se tabulkou hlavního tarifu. Viz obrázek 5:

Obrázek 5 Aktivace TOU

## Profil zatížení

Pro každý kanál lze nastavit dobu snímání a objekt snímání. Perioda může být nastavena na 1 minutu, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut a výchozí hodnota je 30 minut. Objekt snímání podporuje až 32 položek.

Režim čtení podporuje: čtení všech dat najednou, čtení podle časového rozsahu, čtení podle číselného rozsahu.

| OBIS | Popis |
| --- | --- |
| 0.0.1.0.0.255 | Datum čas |
| 1.0.1.8.0.255 | Aktivní energie z dovozu celkem |
| 1.0.1.8.1.255 | Dovoz aktivní energie T1 |
| 1.0.1.8.2.255 | Dovoz aktivní energie T2 |
| 1.0.1.8.3.255 | Dovoz aktivní energie T3 |
| 1.0.1.8.4.255 | Dovoz aktivní energie T4 |
| 1.0.2.8.0.255 | Celkový vývoz činné energie |
| 1.0.2.8.1.255 | Export aktivní energie T1 |
| 1.0.2.8.2.255 | Export aktivní energie T2 |
| 1.0.2.8.3.255 | Export aktivní energie T3 |
| 1.0.2.8.4.255 | Export aktivní energie T4 |
| 1.0.15.8.0.255 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaný součet |
| 1.0.15.8.1.255 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaná celková T1 |
| 1.0.15.8.2.255 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaný celkový T2 |
| 1.0.15.8.3.255 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaná celková T3 |
| 1.0.15.8.4.255 | Aktivní energie (¦+A¦+¦-A¦) Kombinovaná celková T4 |
| 1.0.3.8.0.255 | Celková dovozní jalová energie |
| 1.0.3.8.1.255 | Import jalové energie T1 |
| 1.0.3.8.2.255 | Dovoz jalové energie T2 |
| 1.0.3.8.3.255 | Import reaktivní energie T3 |
| 1.0.3.8.4.255 | Import reaktivní energie T4 |
| 1.0.4.8.0.255 | Celkový vývoz jalové energie |
| 1.0.4.8.1.255 | Exportní jalová energie T1 |
| 1.0.4.8.2.255 | Exportní jalová energie T2 |
| 1.0.4.8.3.255 | Exportní jalová energie T3 |
| 1.0.4.8.4.255 | Exportní reaktivní energie T4 |
| 1.0.1.7.0.255 | Dovoz činného výkonu |
| 1.0.2.7.0.255 | Exportní činný výkon |
| 1.0.3.7.0.255 | Dovoz jalového výkonu |
| 1.0.4.7.0.255 | Vývoz jalového výkonu |
| 1.0.13.7.0.255 | Celkový účiník |
| 1.0.33.7.0.255 | Účiník L1 |
| 1.0.53.7.0.255 | Účiník L2 |
| 1.0.73.7.0.255 | Výkonový faktor L3 |
| 1.0.13.4.0.255 | Celkový průměrný účiník |
| 1.0.33.4.0.255 | Průměrný účiník L1 |
| 1.0.53.4.0.255 | Průměrný účiník L2 |
| 1.0.73.4.0.255 | Průměrný účiník L3 |
| 1.0.14.7.0.255 | Frekvence |
| 1.0.17.0.0.255 | Prahová hodnota omezovače aktivní |
| 1.0.21.8.0.255 | L1 celkový dopředný činný výkon |
| 1.0.41.8.0.255 | L2 celkový dopředný činný výkon |
| 1.0.61.8.0.255 | L3 celkový dopředný činný výkon |
| 1.0.22.8.0.255 | L1 celkový zpětný činný výkon |
| 1.0.42.8.0.255 | L2 celkový zpětný činný výkon |
| 1.0.62.8.0.255 | L3 celkový zpětný činný výkon |
| 1.0.31.7.0.255 | Proud L1 |
| 1.0.51.7.0.255 | Proud L2 |
| 1.0.71.7.0.255 | Proud L3 |
| 1.0.32.7.0.255 | Napětí L1 |
| 1.0.52.7.0.255 | Napětí L2 |
| 1.0.72.7.0.255 | Napětí L3 |
| 1.0.21.7.0.255 | Přímý činný výkon L1 |
| 1.0.41.7.0.255 | dopředný činný výkon L2 |
| 1.0.61.7.0.255 | L3 dopředný činný výkon |
| 1.0.22.7.0.255 | Zpětný činný výkon L1 |
| 1.0.42.7.0.255 | Zpětný činný výkon L2 |
| 1.0.62.7.0.255 | L3 zpětný činný výkon |
| 1.0.23.7.0.255 | dopředný jalový výkon L1 |
| 1.0.43.7.0.255 | dopředný jalový výkon L2 |
| 1.0.63.7.0.255 | L3 dopředný jalový výkon |
| 1.0.24.7.0.255 | Reverzní jalový výkon L1 |
| 1.0.44.7.0.255 | Reverzní jalový výkon L2 |
| 1.0.64.7.0.255 | L3 zpětný jalový výkon |
| 1.0.32.6.0.255 | Maximální napětí L1 |
| 1.0.52.6.0.255 | Maximální napětí L2 |
| 1.0.72.6.0.255 | Maximální napětí L3 |
| 1.0.31.6.0.255 | Maximální proud L1 |
| 1.0.51.6.0.255 | Maximální proud L2 |
| 1.0.71.6.0.255 | Maximální proud L3 |
| 1.0.32.4.0.255 | Průměrné napětí L1 |
| 1.0.52.4.0.255 | Průměrné napětí L2 |
| 1.0.72.4.0.255 | Průměrné napětí L3 |
| 1.0.31.4.0.255 | Průměrný proud L1 |
| 1.0.51.4.0.255 | Průměrný proud L2 |
| 1.0.71.4.0.255 | Průměrný proud L3 |
| 1.0.32.3.0.255 | Minimální napětí L1 |
| 1.0.52.3.0.255 | Minimální napětí L2 |
| 1.0.72.3.0.255 | Minimální napětí L3 |
| 1.0.31.3.0.255 | Minimální proud L1 |
| 1.0.51.3.0.255 | Minimální proud L2 |
| 1.0.71.3.0.255 | Minimální proud L3 |

Tabulka 6 Seznam položek zachycených v profilu zatížení

|  | 1. Při vypnutí se neprovede žádný záznam a záznam se znovu spustí po zapnutí. 2. Pokud je perioda snímání nastavena na 15 minut, bude měřič snímat data v pevných bodech XX hodin 00 minut, XX hodin 15 minut, XX hodin 30 minut a XX hodin 45 minut. Například při zapnutí měřiče v XX:06 hodin bude další bod záznamu XX:15 hodin místo XX:21 hodin. 3. Položky pro zachycení profilu zatížení lze vybrat pouze z tabulky 6. Změňte obsah položky zachycení, původní data budou vymazána a událost 254 bude zaznamenána ve standardní události. |
| --- | --- |

## Komunikace

### Místní komunikace

Místní komunikace zahrnuje komunikační metody RS485 a blízké infračervené záření a obě mohou komunikovat pouze při zapnutém napájení. Komunikační protokol RS485 odpovídá normě IEC62056, používá režim HDLC, parametry sériového portu: 9600b/s, N81. Protokol komunikace v blízkém infračerveném pásmu odpovídá režimu IEC62056-21 E, počáteční parametry sériového portu jsou:: 300b/s, E71, a poté se převede na režim HDLC, s rychlostí 9600b/s, N81.

Zapojení RS485 naleznete v části 8.4 Zapojení svorek。.

### Vzdálená komunikace

#### Komunikace GPRS

Parametry modulu GPRS jsou uvedeny v tabulce 7.

| Modul GPRS | Parametry |
| --- | --- |
| Citlivost | <-108dBm |
| Kapela | GSM 2G (850, 900, 1800, 1900) UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100) |
| Typ antény | Vestavěná krátká nebo externí dlouhá anténa |
| Zisk antény | Vestavěná krátká anténa: 1,5 dbi |
|  | Externí dlouhá anténa: 3,0/5,0 dBi |
| Provozní napětí SIM karty | 1,8V/3V |
| Typ rozhraní antény GPRS | SMA |

Tabulka 7 Parametry modulu GPRS

Rozměry modulu jsou znázorněny na obrázku 8.

Obrázek 8 Struktura modulu GPRS

Popis LED indikátorů viz kapitola 8.5:

- Indikátor provozního stavu modulu: Svítí, když je modul GPRS v provozu; nesvítí, když modul GPRS není v provozu;

- Indikátor stavu sítě:

| Stav | Popis |
| --- | --- |
| Vždy vypnuto | Žádná karta SIM nebo žádná síť |
| Vždy zapnuto | Registrace do sítě |
| Zapnuto 0,2S; Vypnuto 1,8S | Dosažení místního IP |
| Zapnuto 1,8; vypnuto 0,2S | Připojení k serveru |

- Indikátor příjmu a odesílání dat: při příjmu nebo odesílání dat bliká indikátor červeně a zeleně.

|  | 1. GPRS používá protokol TCP/IP, IP používá IPV4. 2. Před použitím komunikace GPRS je třeba v metru nastavit IP adresu HES, port a parametry APN operátora SIM karty, vložit SIM kartu do modulu a zajistit, aby bylo možné SIM kartu normálně používat. 3. Symbol na LCD ukazuje aktuální sílu signálu sítě a umožňuje posoudit, zda je aktuální stav sítě dobrý. |
| --- | --- |

#### Komunikace s PLC

Komunikačním médiem PLC je elektrické vedení. Výrobek může komunikovat pouze tehdy, když je měřič zapnutý. Kvalita komunikace je výrazně ovlivněna kvalitou elektrické sítě.

Parametry modulu PLC podle tabulky 8.

| Modul PLC | Parametry |
| --- | --- |
| Modulace | OFDM |
| Pásmo PLC (kHz). | FCC:154.6875~487.5kHz |
|  | CENELEC-A：35.9375~90.625kHz |
| Amplituda signálu PLC ( db (µV)) | 120 dBµV |
| Přenosová vzdálenost PLC (km): | Průměrná hodnota: 1 km |
|  | Maximálně: 3 km |
| Struktura sítě | Síťovina |
| Rychlost přenosu dat | FCC：Až 35 kb/s |
|  | CENELEC-A：Do 5,6 kb/s |

Tabulka 8 Parametry modulu PLC

Rozměry modulu PLC podle obrázku

Obrázek 9 Struktura modulu PLC

Popis LED indikátorů viz kapitola 8.5:

- Indikátor provozního stavu modulu (červený): Svítí, když je modul PLC v provozu; nesvítí, když modul PLC není v provozu;

- Indikátor stavu (zelené světlo),

| Stát | Popis |
| --- | --- |
| Zapnuto 50 ms， Vypnuto 50 ms | Modul používá číslo měřidla |
| Zapnuto 200ms，Vypnuto 200ms | Modul již použil číslo měřiče, ale nepřipojil se k síti |
| Vždy vypnuto | Modul již připojený k síti |

- Indikátor příjmu a odesílání dat: při příjmu nebo odesílání dat bliká indikátor červeně a zeleně.

## Událost

Měřič výkonu má funkci zaznamenávání událostí a kód události je jedinečný, což je vhodné pro sledování provozního stavu měřiče výkonu. Události výrobku jsou rozděleny do šesti kategorií, z nichž každá může zaznamenat až 600 událostí.

- Standardní událost

- Bezpečnostní událost

- Štafetový závod

- Událost kvality energie

- Událost kvality napětí

- Událost výpadku napájení

### Standardní událost

| Název | Kalibrace času (staré datum a čas). |
| --- | --- |
| Definice | Operace zápisu do hodin RTC měřiče. |
| Parametr | Záznam času měřiče před kalibrací a času po kalibraci |

| Název | Výměna baterie |
| --- | --- |
| Definice | Vyměňte baterii za novou. |

| Název | Nízký stav nabití baterie |
| --- | --- |
| Definice | Nízké napětí vyměnitelné baterie |
| Parametr | Prahové napětí baterie: 3,3 V |

| Název | Záložní aktivace TOU |
| --- | --- |
| Definice | Je aktivován parametr záložní TOU. |

| Název | Hlídací pes |
| --- | --- |
| Definice | Resetování hlídacího psa |

| Název | Firmware je připraven k aktualizaci |
| --- | --- |
| Definice | Ověření firmwaru je správné a je ve stavu přípravy na aktualizaci. |

| Název | Aktualizace firmwaru je aktivována |
| --- | --- |
| Definice | Aktualizace firmwaru je aktivována a přejde do stavu aktualizace. |

| Název | Zálohování úpravy parametrů TOU |
| --- | --- |
| Definice | Úprava alternativního parametru TOU, definice dílčí události: 1 Calendar_name_changed 2 Calendar_season_table_changed 3 Calendar_week_table_changed 4 Calendar_day_table_changed |

| Název | Úprava prahového parametru |
| --- | --- |
| Definice | Úprava prahových parametrů, definice dílčích událostí: 3 Limiter_threshold_normal_change 4 Limiter_threshold_emergency_change 11 password_change 25 threshold_under_voltage 26 threshold_over_voltage 28 threshold_missing_coltage 29 threshold_over_Current 31 PF_threshold_Program 32 Powerlimit_Program |

| Název | Klíčová úprava |
| --- | --- |
| Definice | Úprava klíče měřiče |

| Název | Selhání ověření firmwaru |
| --- | --- |
| Definice | Selhání měřiče při přijímání ověření firmwaru. |

| Název | Úplné obnovení továrního režimu. |
| --- | --- |
| Definice | Úplné obnovení továrního režimu. |

| Název | Vůle v zatěžovacím profilu |
| --- | --- |
| Definice | Vymazání záznamů o událostech profilu načítání (úprava parametru položky zachyceného profilu načítání nebo vymazání záznamů). |

| Název | Zúčtování standardních záznamů o událostech |
| --- | --- |
| Definice | Vymazání standardních záznamů událostí. |

### Bezpečnostní událost

| Název | Neplatné hodiny |
| --- | --- |
| Definice | Údaje RTC jsou nelegální, rok, měsíc, den, hodina, minuta a sekunda nejsou v povoleném rozsahu. |

| Název | Počátek chyby měření |
| --- | --- |
| Definice | Kalibrační chyba parametrů měření |

| Název | Chyba na konci měření |
| --- | --- |
| Definice | Kalibrace parametrů měření je obnovena správně. |

| Název | Doba korektury je mimo toleranci |
| --- | --- |
| Definice | Nastavení času RTC překračuje limit |
| Parametr | Limit lze nastavit, výchozí hodnota je 0 sekund. |

| Název | Odstraněná svorka měřiče |
| --- | --- |
| Definice | Otevřete kryt terminálu na více než 3 sekundy |

| Název | Svorka měřiče uzavřena |
| --- | --- |
| Definice | Zavřete kryt terminálu na dobu delší než 3 sekundy |

| Název | Sejmutí krytu měřiče |
| --- | --- |
| Definice | Otevřete kryt měřiče na více než 3 sekundy |

| Název | Zavřený kryt měřiče |
| --- | --- |
| Definice | Zavřete kryt měřiče na dobu delší než 3 sekundy |

| Název | Chyba hesla |
| --- | --- |
| Definice | Heslo je při komunikaci s měřičem pětkrát po sobě nesprávné. |

| Název | Začátek aktuálního reverzu |
| --- | --- |
| Definice | Je detekován zpětný proud |

| Název | Začátek obchvatu |
| --- | --- |
| Definice | Je detekován bypass |

| Název | Konec obchvatu |
| --- | --- |
| Definice | Je detekován konec obchvatu |

| Název | Konec aktuálního reverzu |
| --- | --- |
| Definice | Je detekován konec reverzního proudu |

| Název | Chyba parametru |
| --- | --- |
| Definice | Nastavení hodnoty režimu relé je větší než 6. |

| Název | Ruční odbavení maximální poptávky |
| --- | --- |
| Definice | Ručním stisknutím tlačítka vymažete maximální odběr a vygenerujete měsíční vyúčtování. |

| Název | Vložení komunikačního modulu |
| --- | --- |
| Definice | Vložte komunikační modul a vložený stav přesáhne 3 sekundy. |

| Název | Odstranění komunikačního modulu |
| --- | --- |
| Definice | Odpojte komunikační modul a stav vyjmutí přesáhne 3 sekundy. |

| Název | Začátek nízkého účiníku |
| --- | --- |
| Definice | Nízký účiník je detekován a trvá déle než 60 sekund. |

| Název | Konec nízkého účiníku |
| --- | --- |
| Definice | Je detekován konec nízkého účiníku a doba trvání přesahuje 60 sekund. |

| Název | Prověření bezpečnostní události |
| --- | --- |
| Definice | Vymazání záznamů o událostech zabezpečení |

### Štafetová akce

| Název | Ruční odpojení |
| --- | --- |
| Definice | Měřič je v režimu relé 5 a je ve stavu připojení. Stisknutím a podržením rolovacího tlačítka po dobu 5 sekund provedete ruční odpojení. |

| Název | Ruční opětovné připojení |
| --- | --- |
| Definice | Měřič je v režimu relé 5 a je v odpojeném stavu, bez krádeže energie, stisknutím a podržením rolovacího tlačítka po dobu 5 sekund provedete ruční opětovné připojení. |

| Název | Dálkové odpojení |
| --- | --- |
| Definice | Odpojení pomocí komunikačního příkazu a stav relé podporuje vzdálené odpojení. |

| Název | Vzdálené opětovné připojení |
| --- | --- |
| Definice | Opětovné připojení pomocí komunikačního příkazu, žádný stav krádeže energie a stav relé podporuje vzdálené opětovné připojení. |

| Název | Místní opětovné připojení |
| --- | --- |
| Definice | Měřič není ve stavu krádeže energie a stav události, který způsobil odpojení relé, skončil; stav relé umožňuje místní opětovné připojení a měřič se automaticky připojí. |

| Název | Odbavení štafetové akce |
| --- | --- |
| Definice | Vymazání záznamů o štafetových událostech |

### Událost týkající se kvality napájení

| Název | Začátek chybějícího proudu L1 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a proud je menší než prahová hodnota chybějícího proudu a doba trvání je delší než prahová hodnota chybějícího proudu. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit práh chybějícího proudu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího času, výchozí hodnota je 30 sekund. |

| Název | Začátek chybějícího proudu L2 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a proud je menší než prahová hodnota chybějícího proudu a doba trvání je delší než prahová hodnota chybějícího proudu. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit práh chybějícího proudu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího času, výchozí hodnota je 30 sekund. |

| Název | Začátek chybějícího proudu L3 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a proud je menší než prahová hodnota chybějícího proudu a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího času proudu. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit práh chybějícího proudu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího času, výchozí hodnota je 30 sekund. |

| Název | Konec chybějícího proudu L1 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a proud je větší než prahová hodnota chybějícího proudu a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího času proudu. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit práh chybějícího proudu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího času, výchozí hodnota je 30 sekund. |

| Název | Konec chybějícího proudu L2 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a proud je větší než prahová hodnota chybějícího proudu a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího času proudu. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit práh chybějícího proudu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího času, výchozí hodnota je 30 sekund. |

| Název | Konec chybějícího proudu L3 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a proud je větší než prahová hodnota chybějícího proudu a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího času proudu. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit práh chybějícího proudu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího času, výchozí hodnota je 30 sekund. |

| Název | Spuštění nadproudu L1 |
| --- | --- |
| Definice | Proud L1 je větší než prahová hodnota nadproudu a doba trvání je větší než časová hodnota nadproudu. |
| Parametr | Lze nastavit nadproudový práh, výchozí hodnota: Imax; Lze nastavit časový práh nadproudu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Spuštění nadproudu L2 |
| --- | --- |
| Definice | Proud L2 je větší než nadproudová prahová hodnota a doba trvání je větší než nadproudová časová prahová hodnota. |
| Parametr | Lze nastavit nadproudový práh, výchozí hodnota: Imax; Lze nastavit časový práh nadproudu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Začátek nadproudu L3 |
| --- | --- |
| Definice | Proud L3 je větší než nadproudová prahová hodnota a doba trvání je větší než časová prahová hodnota nadproudu. |
| Parametr | Lze nastavit nadproudový práh, výchozí hodnota: Imax; Lze nastavit časový práh nadproudu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec nadproudu L1 |
| --- | --- |
| Definice | Proud L1 je menší než prahová hodnota nadproudu a doba trvání je delší než časová hodnota nadproudu. |
| Parametr | Lze nastavit nadproudový práh, výchozí hodnota: Imax; Lze nastavit časový práh nadproudu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec nadproudu L2 |
| --- | --- |
| Definice | proud L2 je menší než nadproudová prahová hodnota a doba trvání je delší než nadproudová časová prahová hodnota. |
| Parametr | Lze nastavit nadproudový práh, výchozí hodnota: Imax; Lze nastavit časový práh nadproudu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec nadproudu L3 |
| --- | --- |
| Definice | Proud L3 je menší než prahová hodnota nadproudu a doba trvání je delší než časová hodnota nadproudu. |
| Parametr | Lze nastavit nadproudový práh, výchozí hodnota: Imax; Lze nastavit časový práh nadproudu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Prahová hodnota nadlimitního limitu |
| --- | --- |
| Definice | Údaje z monitorování omezovače překročily aktuální práh aktivace omezovače a doba trvání je delší než časový práh překročení omezovače. |
| Parametr | Lze nastavit časový práh překročení limitu, výchozí hodnota:30 sekund |

| Název | Konec prahové hodnoty over-limiteru |
| --- | --- |
| Definice | Údaje z monitorování omezovače jsou nižší než aktuální aktivační práh omezovače a doba trvání je delší než časový práh podlimitního omezení. |
| Parametr | Lze nastavit časový práh pod limiterem, výchozí hodnota:30 sekund |

| Název | Začátek nadměrného výkonu |
| --- | --- |
| Definice | Výkon měřiče je vyšší než prahová hodnota výkonu a doba trvání je delší než prahová hodnota doby překročení výkonu. |
| Parametr | Lze nastavit práh výkonu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit časový práh překročení výkonu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec nadměrného výkonu |
| --- | --- |
| Definice | Výkon měřiče je nižší než prahová hodnota výkonu a doba trvání je delší než prahová hodnota doby překročení výkonu. |
| Parametr | Lze nastavit práh výkonu, výchozí hodnota: 0, není povoleno; Lze nastavit časový práh překročení výkonu, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Zúčtování událostí kvality energie |
| --- | --- |
| Definice | Jasné události kvality energie |

### Událost kvality napětí

| Název | Podpětí L1 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je menší než prahová hodnota podpětí, větší než prahová hodnota ztráty napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota doby podpětí. |
| Parametr | Lze nastavit práh podpětí, výchozí hodnota: 0,7Un; Lze nastavit časový práh podpětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Podpětí L2 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je menší než prahová hodnota podpětí, větší než prahová hodnota ztráty napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota doby podpětí. |
| Parametr | Lze nastavit práh podpětí, výchozí hodnota: 0,7Un; Lze nastavit časový práh podpětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Podpětí L3 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je menší než prahová hodnota podpětí, větší než prahová hodnota ztráty napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota doby podpětí. |
| Parametr | Lze nastavit práh podpětí, výchozí hodnota: 0,7Un; Lze nastavit časový práh podpětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Přepětí L1 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je vyšší než prahová hodnota přepětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby přepětí. |
| Parametr | Ve výchozím nastavení lze nastavit práh přepětí: 260 V; Lze nastavit časový práh přetlaku, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Přepětí L2 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je vyšší než prahová hodnota přepětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby přepětí. |
| Parametr | Ve výchozím nastavení lze nastavit práh přepětí: 260 V; Lze nastavit časový práh přepětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Přepětí L3 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je vyšší než prahová hodnota přepětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby přepětí. |
| Parametr | Ve výchozím nastavení lze nastavit práh přepětí: 260 V Lze nastavit časový práh přetlaku, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | L1 Chybějící napětí |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je menší než prahová hodnota chybějícího napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího napětí. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota:0,6Un; Lze nastavit časový práh chybějícího napětí, výchozí hodnota:30 sekund |

| Název | L2 Chybějící napětí |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je menší než prahová hodnota chybějícího napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího napětí. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota:0,6Un; Lze nastavit časový práh chybějícího napětí, výchozí hodnota:30 sekund |

| Název | L3 Chybějící napětí |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je menší než prahová hodnota chybějícího napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího napětí. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota:0,6Un; Lze nastavit časový práh chybějícího napětí, výchozí hodnota:30 sekund |

| Název | Obnova průměrné propustnosti napětí L1 |
| --- | --- |
| Definice | Průměrná propustnost napětí L1 je vyšší než 95 % a průměrný rozsah napětí je 90 %Un ~ 110 %Un. |

| Název | Zotavení průměrné propustnosti napětí L2 |
| --- | --- |
| Definice | Průměrná propustnost napětí L2 je vyšší než 95 % a průměrný rozsah napětí je 90 %Un ~ 110 %Un. |

| Název | Obnova průměrné propustnosti napětí L3 |
| --- | --- |
| Definice | Průměrná propustnost napětí L3 je vyšší než 95 % a průměrný rozsah napětí je 90 %Un ~ 110 %Un. |

| Název | Průměrná míra průchodnosti napětí L1 je nekvalifikovaná |
| --- | --- |
| Definice | Průměrná míra průchodnosti napětí L1 je nižší než 95 %. |

| Název | Průměrná míra průchodnosti napětí L2 je nekvalifikovaná |
| --- | --- |
| Definice | Průměrná míra průchodnosti napětí L2 je nižší než 95 %. |

| Název | Průměrná míra průchodu napětím L3 je nekvalifikovaná |
| --- | --- |
| Definice | Průměrná míra průchodu napětím L3 je nižší než 95 %. |

| Název | Konec podpětí L1 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je vyšší než prahová hodnota podpětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby podpětí. |
| Parametr | Ve výchozím nastavení lze nastavit práh podpětí: 0,7Un; Lze nastavit časový práh podpětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec podpětí L2 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je vyšší než prahová hodnota podpětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby podpětí. |
| Parametr | Ve výchozím nastavení lze nastavit práh podpětí: 0,7Un; Lze nastavit časový práh podpětí, výchozí hodnota: 30 sekund |

| Název | Konec podpětí L3 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je vyšší než prahová hodnota podpětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby podpětí. |
| Parametr | Ve výchozím nastavení lze nastavit práh podpětí: 0,7Un; Lze nastavit časový práh podpětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec přepětí L1 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je nižší než prahová hodnota přepětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby přepětí. |
| Parametr | Lze nastavit práh přepětí, výchozí hodnota: 260 V; Lze nastavit časový práh přepětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec přepětí L2 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je nižší než prahová hodnota přepětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby přepětí. |
| Parametr | Lze nastavit práh přepětí, výchozí hodnota: 260 V; Lze nastavit časový práh přepětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec přepětí L3 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je nižší než prahová hodnota přepětí a doba trvání je delší než prahová hodnota doby přepětí. |
| Parametr | Lze nastavit práh přepětí, výchozí hodnota: 260 V; Lze nastavit časový práh přepětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec chybějícího napětí L1 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L1 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a doba trvání je větší než časová hodnota chybějícího napětí. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit časový práh chybějícího napětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec chybějícího napětí L2 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L2 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího napětí. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit časový práh chybějícího napětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Konec chybějícího napětí L3 |
| --- | --- |
| Definice | Napětí L3 je větší než prahová hodnota chybějícího napětí a doba trvání je větší než prahová hodnota chybějícího napětí. |
| Parametr | Lze nastavit prahovou hodnotu chybějícího napětí, výchozí hodnota: 0,6Un; Lze nastavit časový práh chybějícího napětí, výchozí hodnota: 30 sekund. |

| Název | Vyrovnání kvality napětí |
| --- | --- |
| Definice | Jasné události kvality napětí. |

### Událost zapnutí a vypnutí

| Název | Vypnutí napájení |
| --- | --- |
| Definice | Měřič je mimo provoz. |

| Název | Zapnutí |
| --- | --- |
| Definice | Mete obnovuje sílu. |

| Název | Dlouhodobé přerušení dodávek |
| --- | --- |
| Definice | Doba výpadku napájení je delší než 180 sekund. |

| Název | Vypnutí a zapnutí |
| --- | --- |
| Definice | Vymazání událostí vypnutí a zapnutí. |

## Relé

Měřič má zabudované relé, které může kontrolovat spotřebu elektrické energie uživatele. Reléové ovládání zahrnuje tři režimy: místní ovládání, dálkové ovládání a ruční ovládání.

- Místní ovládání: připojení nebo odpojení vyvolané spuštěním určité funkce v měřiči;

- Dálkové ovládání: ovládání připojení nebo odpojení pomocí komunikačního příkazu;

- Ruční ovládání: připojení nebo odpojení způsobené ručním spuštěním, například ručním stisknutím tlačítka;

Logika řízení relé je založena na pravidlech DLMS.

Logika ovládání relé má 7 režimů ovládání

| Kontrola režim | Odpojení |  |  |  | Znovu připojit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vzdálený |  | Manuální | Místní | Vzdálený |  | Manuální | Místní |
|  | b | c | f | g | a | d | e | h |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | x | x | x | x | - | x | x | - |
| 2 | x | x | x | x | x | - | x | - |
| 3 | x | x | - | x | - | x | x | - |
| 4 | x | x | - | x | x | - | x | - |
| 5 | x | x | x | x | - | x | x | x |
| 6 | x | x | - | x | - | x | x | x |

Tabulka 9 Režim ovládání relé

### Režim 0

Měřicí relé je vždy ve stavu připojení a nemá funkci odpojení.

### Režim 1

V tomto režimu nelze provést funkci místního opětovného připojení. Pokud je měřič ve stavu "Odpojen", nelze přímo provést funkci vzdáleného opětovného připojení. Stavový diagram je následující:

### Režim 2

V tomto režimu nelze provést funkci místního opětovného připojení. Pokud je měřič ve stavu "Odpojen", nelze přímo provést funkci vzdáleného opětovného připojení a přejít do stavu "Připraven k opětovnému připojení". Stavový diagram je následující:

### Režim 3

V tomto režimu nelze provést funkci místního opětovného připojení. Když je měřič ve stavu "Odpojen", nelze přímo provést funkci vzdáleného opětovného připojení; funkce ručního odpojení také není k dispozici. Stavový diagram je následující:

### Režim 4

V tomto režimu nelze provést funkci místního opětovného připojení. Pokud je měřič ve stavu "Odpojen", nelze přímo provést funkci vzdáleného opětovného připojení a přejít tak do stavu "Připraven k opětovnému připojení", k dispozici není ani funkce ručního odpojení. Stavový diagram je následující:

### Režim 5

V tomto režimu nelze provést funkci vzdáleného opětovného připojení. Relé přejde do stavu "Připojeno" ze stavu "Odpojeno". Stavový diagram je následující:

### Režim 6

V tomto režimu není k dispozici funkce ručního odpojení, funkci dálkového opětovného připojení nelze provést přímo, relé přejde ze stavu "Odpojeno" do stavu "Připojeno". Stavový diagram je následující:

## Upgrade

Tento výrobek má funkci upgradu, která umožňuje provést upgrade funkce měřiče prostřednictvím místní nebo vzdálené komunikace, aniž by byla ovlivněna původní data v měřiči. Proces upgradu je v souladu se specifikacemi DLMS. Po upgradu bude měřič generovat události související s upgradem, viz kapitola "Události".

### Kroky aktualizace

1. Provozovatel musí získat aktualizační soubor, který vygeneruje a vydá naše společnost;

2. Místní upgrade prostřednictvím nástroje Sunrise Meter Tool nebo vzdálený upgrade prostřednictvím systému MDC; otevřete rozhraní pro upgrade v softwaru a načtěte soubor s upgradem;

3. Nastavte čas provedení aktualizace, zvolte "Okamžitě aktivovat" nebo "Čas aktivace" ve dvou režimech;

4. Spusťte úlohu aktualizace a počkejte na výsledek aktualizace.

### Příklad

Vezměte si jako příklad nástroj "Sunrise Meter", viz obrázek 10, otevřete rozhraní aktualizace→ vyberte soubor aktualizace "1P-140to142.txt"→ vyberte režim "Okamžitá aktivace"→ kliknutím na "aktualizovat" spusťte aktualizaci.

Obrázek 10 Operace aktualizace

### Upgrade zabezpečení

Funkce aktualizace zahrnuje zabezpečení firmwaru měřiče. Abychom zajistili bezpečnost aktualizace, poskytujeme během procesu aktualizace některé bezpečnostní mechanismy, které zajišťují bezpečnost dat a integritu přenosu.

Na začátku aktualizace softwaru prostřednictvím systému MDC nebo nástroje Sunrise Meter Tool se při prvním přenosu dat zkontroluje, zda se číslo verze softwaru v souboru aktualizace shoduje s číslem verze softwaru aktuálního firmwaru měřiče. Pokud se neshoduje, nelze upgrade provést. Soubor upgradu je generován naší společností a je nakonfigurován s příslušnými informacemi o měřiči a společnosti, aby se zabránilo nelegálnímu upgradu jinými pracovníky.

Po dokončení přenosu aktualizačního souboru měřič ověří přijatá aktualizační data a porovná je s kontrolní hodnotou v aktualizačních datech, aby zajistil integritu přijatých dat.

Aby se zvýšila účinnost aktualizace a předešlo se problému s opětovným přenosem souboru aktualizace při obnovení sítě nebo elektrické sítě po přerušení aktualizace z důvodu přerušení sítě nebo vypnutí napájení, poskytuje měřicí přístroj funkci obnovitelného přenosu, takže předchozí přenos může pokračovat, aniž by se musel začít znovu.

Aby byla zajištěna bezpečnost během procesu aktualizace a předešlo se situaci, kdy dojde k poškození firmwaru a měřič nemůže fungovat kvůli neúplné aktualizaci způsobené vypnutím napájení během procesu aktualizace, poskytuje měřič funkci zálohování firmwaru. Po obdržení souboru pro upgrade a jeho úspěšném ověření vstoupí měřicí přístroj do nástroje "BootLoader", aby provedl upgrade firmwaru. Měřič nejprve zálohuje aktuálně aktivovaný firmware a poté provede funkci kopírování nového firmwaru. Pokud dojde během kopírování nového firmwaru k vypnutí napájení, provede měřič po opětovném zapnutí proces kopírování nového firmwaru. Pokud je kopírování nového firmwaru neúspěšné, přístroj obnoví starou verzi firmwaru a ukončí aktualizaci. Současně označí upgrade jako neúspěšný, resetuje a restartuje, aby zaznamenal událost neúspěšné aktivace upgrade.

Když měřič provádí funkci aktualizace nového firmwaru v BootLoaderu, nemůže provádět funkce, jako je měření, komunikace, záznam událostí atd., na LCD displeji měřiče se vždy zobrazí symbol "aktualizace" a po dokončení aktualizace se vrátí na normální zobrazení.

# Baterie

Měřič je vybaven vyměnitelnou baterií s kapacitou 1200 mAh. Při vypnutém napájení systém umožňuje záložní napájení z baterie, aby byly zachovány hodiny měřiče, LCD displej a provoz tlačítek.

Uvnitř měřiče je také nevyměnitelná knoflíková baterie s kapacitou 240 mAh, která samostatně napájí modul RTC. Dokáže udržet hodiny RTC v chodu po dobu nejméně 3 let, aniž by došlo ke ztrátě hodin RTC při úplném odpojení napájení a bez vyměnitelné baterie.

## Stav baterie

- Když je síť napájena, vypočítává se aktuální hodnota napětí baterie za sekundu pomocí vzorkování AD.

- Přesnost měření napětí baterie je ±0,1 V.

- Pokud je zjištěno nedostatečné napětí baterie (méně než 3,3 V) po dobu 3 po sobě jdoucích sekund, na displeji LCD se zobrazí blikající symbol baterie , který uživateli připomene, že je třeba baterii vyměnit, a zaznamená se událost nízkého napětí baterie.

## Výkon baterie

Životnost baterie je více než 10 let;

Stav vypnutí: průměrný pracovní proud 10uA-15uA.

Stav po zapnutí: průměrný pracovní proud <5uA.

## Výměna baterie

Při výměně baterie není nutné sundávat kryt měřiče, stačí otevřít kryt modulu. Postupujte následovně:

1. Před výměnou baterie je nutné odpojit napájení, jinak dojde k ohrožení života;

2. Odstraňte plombu měřiče, uvolněte šroub a otevřete kryt modulu;

3. Vyjměte starou baterii;

4. Instalace nové baterie

|  | 1. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely akumulátoru nainstalovány ve schránce akumulátoru a nejsou odkryté. 2. Věnujte pozornost tomu, zda je baterie nainstalována v pouzdře na baterie. |
| --- | --- |

- Zkontrolujte, zda je nová baterie úspěšně nainstalována, stiskněte tlačítko a zkontrolujte, zda LCD displej může normálně zobrazovat data a zda se zobrazuje posun obrazovky.

- Zavřete kryt modulu, utáhněte šrouby a nainstalujte nové těsnění měřiče.

# LED

Měřič má čtyři LED indikátory (podrobněji v kapitole 8.5)；.

- Když uživatel pracuje s aktivní energií a energie se nahromadí na 1wh, indikátor aktivního impulsu jednou blikne a normální stav je vypnutý;

- Když uživatel pracuje s jalovou energií a energie se nahromadí na 1varh, indikátor jalového impulsu jednou blikne a normální stav je vypnutý;

- Indikátor relé svítí ve stavu "Odpojeno", bliká ve stavu "Připraveno k opětovnému připojení" a nesvítí ve stavu "Připojeno";

- Pokud je měřič napájen a není spuštěn alarm, svítí indikátor napájení. Pokud je alarm, indikátor napájení bliká jednou za sekundu, dokud alarm nezmizí, a slouží také jako indikátor alarmu;

- Při použití pulzního indikátoru pro testování přesnosti měřiče stačí namířit přístroj na příslušný indikátor LED.

# Rozměry a instalace

## Rozměry

(jednotka: mm)

Obrázek 15 Rozměry měřiče

## Svorkovnice

Měřič stejnosměrného proudu (jednotka: mm)

Měřič CT nebo CTPT (jednotka: mma)

Obrázek 16 Svorkovnice měřiče

## Schéma zapojení

Měřič stejnosměrného proudu

Třífázové čtyřvodičové připojení přes proudové transformátory

Třífázové čtyřvodičové připojení přes transformátory napětí a proudu

Obrázek 17 Schéma zapojení

## Pomocné svorky

Pomocné svorky pro tento výrobek zahrnují:

  - Energetický pulzní výstup, jsou nutné 2 svorky;

  - Výstup hodinových impulzů, jsou nutné 2 svorky;

  - Komunikační rozhraní RS485, jsou nutné 2 svorky;

  - Externí reléový výstup, jsou nutné 2 svorky;

|  | 1. Celkový počet svorek závisí na skutečném výrobku (viz obrázek 19). 2. Konkrétní odpovídající informace o definici pomocné svorky naleznete v této příručce. |
| --- | --- |

### Popis a elektrické charakteristiky pomocných svorek

|  | Energetický pulzní výstup. Šířka impulzu: 30 ms |
| --- | --- |
|  | Komunikační rozhraní RS485. A odpovídá svorce A RS485; B odpovídá svorce B RS485; |
|  | Externí relé |

## Pohled po výbuchu

Jakmile měřič opustí továrnu, nelze jej otevřít, protože je chráněn olověnou plombou výrobce, takže vnitřní struktura zde nebude popsána. Kryt modulu je chráněn plastovou olověnou plombou a lze jej otevřít za účelem výměny baterie nebo modulu dálkové komunikace.

Obrázek 18Pohled na měřič zepředu

| Číslo Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Kryt komunikačního modulu |
| 2 | Kryt komunikačního modulu Šroub |
| 3 | Držák karty SIM |
| 4 | Externí baterie |
| 5 | Rozhraní infračerveného optického portu |
| 6 | Kryt měřiče |
| 7 | Šroub krytu měřiče |
| 8 | Šroub krytu svorkovnice |
| 9 | Kryt svorek |
| 10 | Okno indikátoru stavu modulu |
| 11 | Indikátor stavu modulu |
| 12 | Indikátor stavu modulu |
| 13 | Indikátor stavu modulu |
| 14 | Indikátor stavu modulu |
| 15 | Kryt měřiče nahoře |
| 16 | Tlačítko displeje |
| 17 | Programovací tlačítko |
| 18 | Indikátor LED |

|  | 1. Pro přístup k baterii a telekomunikačním modulům je třeba nejprve otevřít kryt modulu. 2. Pro výměnu baterie a komunikačního modulu stačí otevřít kryt modulu, bez je třeba otevřít kryt svorkovnice. |
| --- | --- |

## Skladování a přeprava

Měřič by měl být skladován v prostředí s teplotou -25℃～+60℃ a vlhkostí <85 % a měl by být uložen v původním obalu. Výška stohu by neměla překročit 5 vrstev. Měřič by neměl být během přepravy a skladování zasažen prudkými nárazy.

# Instalace a odinstalace

## Instalační nástroje

| Položka | Ilustrace |
| --- | --- |
| Křížový šroubovák |  |
| Elektrická vrtačka |  |
| Kleště na odizolování drátů |  |
| Kleště na olověné těsnění |  |
| Olověný těsnicí drát |  |
| Šrouby |  |

## Příprava před instalací

- Měřič by měl být instalován na větraném a suchém místě, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá instalace a používání. Měřič by měl být chráněn ochrannou skříní na místě, které je znečištěné nebo může dojít k jeho poškození;

- Měřič by měl být upevněn na pevném, ohnivzdorném a nevibrujícím povrchu.

- Před instalací zkontrolujte, zda měřidlo není zjevně poškozeno během přepravy (např. kryt měřidla je poškozený, přípojka je poškozená, plomba přívodu je poškozená, LCD je rozbitý atd.), pokud je poškozené, měřidlo vyměňte.

- Vzhledem k tomu, že inteligentní měřič je vybaven křehkými součástkami, buďte při instalaci měřiče opatrní a měřič neupusťte.

|  | Odpojte napájení v instalačním obvodu měřiče a zajistěte, aby se instalace prováděla za vypnutého stavu, jinak bude ohrožena bezpečnost života. Kromě toho zajistěte, aby byla pojistka vedení odpojena a uložena na bezpečném místě, aby nedošlo k jejímu zapnutí nesprávnou činností jiných osob během instalace. |
| --- | --- |

## Proces instalace

- Podle výkresu vnějších rozměrů měřiče vyberte místo, které lze snadno instalovat, a vyznačte umístění pevného bodu na instalačním panelu.

- Vyvrtejte otvor podle polohy připojení měřiče a poté vyvrtejte dva otvory podle dvou poloh otvorů pro šrouby ve spodní skříni (před vrtáním se ujistěte, že za kabelem není žádný kabel, aby nedošlo k jeho poškození a zranění osob).

- Otevřete kryt svorkovnice a nastavte výšku přípojky podle zvolené polohy.

|  | Když měřič opouští továrnu, je přípojka jednotně nastavena do nízké polohy, aby odpovídala obalové krabici a nedošlo k poškození během přepravy. |
| --- | --- |

Obrázek 21 Připojení ve vysoké poloze

- Vertikální způsob instalace, pozice pro připojení se upevní pomocí závěsných šroubů M5, měřič se zavěsí na závěsné šrouby a poté se spodní část skříně měřiče upevní pomocí běžných šroubů M5. Ujistěte se, že jsou 3 šrouby zcela utaženy a měřič je pevně nainstalován a netřese se.

|  | Průměr povrchu spodních upevňovacích šroubů by měl být větší než 7 mm a průměr povrchu horních upevňovacích šroubů by měl být větší než 11 mm, aby byla zajištěna stabilní instalace. |
| --- | --- |

- Zkraťte spojovací vodič na požadovanou délku a pomocí kleští na odizolování drátu jej odizolujte. Doporučená délka holé kovové části po odizolování je 25 mm.

|  | Důrazně se doporučuje dodržet doporučenou délku odizolování, aby bylo zajištěno, že holá kovová část je dostatečně dlouhá pro upevnění dvěma šrouby svorkovnice současně, a aby holá kovová část nepřesahovala otvor pro vedení svorkovnice, aby byla zajištěna izolace a bezpečnostní ochrana. |
| --- | --- |

- Správně zapojte kabeláž podle schématu zapojení a při instalaci dotáhněte svorky kabeláže, aby nedošlo k poškození teplem v důsledku špatného kontaktu.

|  | Pokud nejsou šrouby svorek dotaženy, zvýší se odpor spojení, což povede ke ztrátě výkonu a vzniku tepla na svorce, což může způsobit nebezpečí. Odpor kontaktu 1 mΩ způsobí ztrátu výkonu 6,4 W při proudu 80 A. |
| --- | --- |

- Podle definice pomocné svorky zapojte pomocnou svorku (RS485).

|  | Dávejte pozor, abyste omylem nepřipojili napěťové nebo proudové vodiče k pomocným svorkám a nepoškodili tak měřicí přístroj. |
| --- | --- |

- Pečlivě zkontrolujte zapojení (např. zda nedošlo k obrácenému zapojení vstupního a výstupního vodiče, živého a nulového vodiče a zda jsou šrouby zapojení utaženy), abyste se ujistili, že nedošlo k chybné funkci.

|  | Doporučujeme použít vhodný testovací přístroj (např. multimetr) k otestování vstupu a výstupu propojovacího vedení, aby bylo zajištěno správné zapojení. |
| --- | --- |

- Na kryt svorky nasaďte těsnění přívodu a sevřete jej kleštěmi na těsnění přívodu.

|  | Je nutné zajistit, aby byla svorkovnice pevně uzavřena, jinak dojde k abnormálnímu vypnutí měřiče v důsledku otevření krytu svorkovnice. |
| --- | --- |

## Test po instalaci

## Testování displeje LCD

Po zapnutí se měřicí přístroj na 1-3 sekundy zobrazí na celé obrazovce a poté se přepne do normálního provozního stavu. V normálním provozním stavu přejde měřicí přístroj do režimu automatického zobrazení a zobrazí se podle stanovených položek.

## Testování komunikace

- Místní testování komunikace v blízké infračervené oblasti

Po běžném zapnutí lze měřič ověřit prostřednictvím HHU nebo notebooku prostřednictvím blízké infračervené komunikace a zjistit okamžité hodnoty napětí proudové sítě, proudu atd..

- Testování vzdálené komunikace PLC

Po instalaci je třeba především ověřit vzdálený průchod. Při použití modulu PLC může být ověření komunikace prostřednictvím vzdáleného koncentrátoru WEB dotaz, zda byl měřič zaregistrován do koncentrátoru, nebo prostřednictvím systému MDC pro zobrazení (koncentrátor byl nainstalován). Pokud MDC distribuoval soubory, lze měřidlo odečíst prostřednictvím MDC.

- Testování vzdálené komunikace GPRS

Při komunikaci pomocí modulu GPRS se ujistěte, že je nainstalována karta SIM GPRS (karta není zpoplatněna), prostřednictvím MDC zkontrolujte, zda je tabulka online (nastavení IP a portu měřiče jsou správná, soubor MDC byl vytvořen), poté, co je řádek zkopírován do tabulky dat prostřednictvím MDC.

## Další testování stavu

Provozní stav, události, sílu signálu GPRS a další parametry měřiče lze odečíst prostřednictvím nástroje Sunrise Meter Tool, který pomocí blízkého infračerveného připojení umožňuje zkontrolovat, zda měřič pracuje správně. Tuto funkci lze používat pouze po kontaktu s naším technickým personálem a po provedení školení a určení rozsahu hodnot parametrů podle situace v terénu.

## Odinstalace

- Odpojte pojistku vedení a vypněte měřicí přístroj;

|  | Kabel musí být při odpojení měřiče od napájení, jinak je životu nebezpečný. Ujistěte se, že je pojistka vedení odpojena a uložena na bezpečném místě, aby nedošlo k zapnutí v důsledku nesprávné manipulace při vykládání. |
| --- | --- |

- Odřízněte těsnění krytu svorkovnice a otevřete kryt svorkovnice;

- Pomocí přístroje pro zkoušku napětí (např. multimetru) vyzkoušejte připojovací vedení, abyste se ujistili, že na připojovacím vedení není žádné napětí, než přejdete k další operaci;

- Pomocí vhodného šroubováku uvolněte připojovací šroub pomocné svorky a vyjměte připojovací vodič;

- Pomocí vhodného šroubováku povolte šrouby proudového připojení a odstraňte připojovací vodič;

- Pomocí vhodného šroubováku uvolněte upevňovací šrouby;

- Vyjměte měřič.

|  | V celém procesu je třeba dbát na pořadí operací, aby nedošlo k pádu měřiče během provozu, zranění osob a poškození měřiče. |
| --- | --- |

- V případě potřeby nainstalujte náhradní měřič.

|  | Pokud dočasně nenainstalujete náhradní elektroměr, je třeba obalit vodiče pro připojení napětí a proudu izolačními materiály, aby se zajistilo, že nebudou mít žádné odkryté kovové části, jinak bude ohrožena bezpečnost života. |
| --- | --- |

# Služba

## Řešení problémů

- Žádný LCD displej, zkontrolujte prosím:

- Zda je měřicí přístroj správně zapnutý (zda je odpojena napájecí síť nebo zda je přední pojistka zapnutá).

odpojen);

- Zda okolní teplota překračuje mezní rozsah pracovní teploty měřiče;

Pokud to není způsobeno výše uvedenými příčinami, měl by být měřič vyjmut a odeslán do servisu SUNRISE.

Centrum pro sledování procesu opravy měřidla.

- Selhání komunikace

- Porucha infračervené optické komunikace, zkontrolujte:

1. Zda je měřicí přístroj správně zapnutý (zda je odpojena napájecí síť nebo zda je odpojena přední pojistka);

2. Zda je infračervené optické komunikační rozhraní čisté (bez škrábanců, barvy nebo jiného znečištění);

3. Zda je komunikační software používaný počítačem nebo HHU správný a zda jsou zvolené parametry komunikačního sériového portu správné;

4. Zda je optický komunikační konektor v opačném směru a zda lze konektor normálně používat;

Pokud to není způsobeno výše uvedenými příčinami, měl by být měřič vyjmut a odeslán do servisu SUNRISE.

Centrum pro sledování procesu opravy měřidla.

- Selhání komunikace RS485, zkontrolujte:

1. Zda je měřicí přístroj správně zapnutý (zda je odpojena napájecí síť nebo zda je odpojena přední pojistka);

2. Zda je zapojení svorek RS485 správné: A na A, B na B;

3. Zda je komunikační software používaný počítačem nebo HHU správný a zda jsou zvolené parametry komunikačního sériového portu správné;

Pokud to není způsobeno výše uvedenými příčinami, měl by být měřič vyjmut a odeslán do servisu SUNRISE.

Center, aby sledoval proces opravy měřidla.

- Žádná reakce na stisknutí tlačítka

1. Zda je tlačítko zaseknuté;

2. Zda je tlačítko ztraceno;

Pokud to není způsobeno výše uvedenými příčinami, měl by být měřič vyjmut a odeslán do servisu SUNRISE.

Center, aby sledoval proces opravy měřidla.

## Oprava měřičů

1. Pokud byl měřič nainstalován, je třeba jej nejprve odinstalovat a nainstalovat náhradní měřič.

2. Poruchu co nejpodrobněji a nejpřesněji popište, zapište si číslo měřiče (zkontrolujte na výrobním štítku), jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby, abyste se mohli při následné údržbě informovat o některých problémech.

3. Zabalte měřič tak, aby se během přepravy nepoškodil.

4. Pošlete měřič do certifikovaného servisního střediska SUNRISE.

# Údržba

Během životního cyklu měřiče není třeba měřič kalibrovat. Pro lepší prodloužení životnosti měřidla lze provádět pravidelné údržbové operace podle místních předpisů. Doporučuje se provádět operace údržby každých 5 až 10 let.

## Čištění

Suchým hadříkem očistěte povrch měřiče, setřete skvrny na povrchu a odstraňte případné komáry apod.

|  | Varování: Měřič se nesmí čistit tekoucí vodou nebo vysokotlakým zařízením. Vniknutí vody může způsobit zkrat uvnitř měřiče. |
| --- | --- |

## Kontrola chyb a funkcí

- Podle otvoru pro zapojení svorek nastavte vzdálenost mezi svorkami testovací stanice pro měření chyb (podrobnosti o zapojení měřiče viz část "Schéma zapojení") a zarovnejte otvory pro zapojení se svorkami testovací stanice pro měření chyb a pomalu je zasuňte, aby se šrouby dvou řad svorek mohly dotýkat svorek, a pomocí elektrického šroubováku utáhněte upevňovací šrouby. Pokud je ověřovací proud větší než 10 A, je třeba, aby se zabránilo špatnému kontaktu, utáhnout horní a dolní řadu šroubů.

- Zarovnejte optický konektor pro sběr impulzů na zkušební stolici chyb na pozici indikátoru výkonových impulzů testovaného měřiče nebo připojte kalibrační impulzní vodič ke kladné a záporné svorce výstupní svorky výkonových impulzů na svorkovnici měřiče (konkrétní definice svorek viz Příručka pro instalaci a údržbu).

- Spusťte Error Test Bench a použijte pouze jmenovité napětí bez proudu. Ověřte, zda jsou LED a LCD při zapnutí normální; ověřte, zda z testovaného měřiče nevychází žádný impulz.

- Test chyb (energetické společnosti mohou testovat různé body měření podle vlastních potřeb).

- Proveďte test činnosti relé pomocí softwaru pro testování relé a zkontrolujte, zda relé pracuje normálně.

- Po dokončení testu odstraňte měřicí přístroj ze zkušební stanice pro měření chyb.

|  | Poznámka: Po provedení chybového testu bude měřič spotřebovávat malé množství elektřiny, které může být ignorováno službami Power Utilities nebo zaznamenáno do uživatelského souboru. |
| --- | --- |

## Přeinstalujte stránky

Doporučuje se znovu nainstalovat testovaný měřič do stejné polohy jako před odinstalací, aby nedošlo ke změnám ve správě majetku. Viz "Pokyny pro instalaci".

# Likvidace

V souladu se specifikacemi environmentální certifikace ISO 14001 jsou všechny součásti použité v konstrukci měřiče v maximální míře oddělitelné, takže je lze demontovat a poskytnout příslušným stanicím pro zpracování odpadu a recyklaci.

|  | Poznámka: Likvidace elektroměru musí být provedena v souladu s místními zákony a předpisy o likvidaci a ochraně životního prostředí. |
| --- | --- |

Měřič lze rozebrat na různé součásti a doporučený způsob likvidace odpadu je následující:

| Část | Doporučený způsob likvidace odpadu |
| --- | --- |
| Deska plošných spojů | Elektronický odpad: vyřazen v souladu s místními předpisy. |
| Kovové díly, včetně železných plechů pro optickou komunikaci, měděných pásků pro připojení svorek, vnitřních vodičů pro připojení proudu atd. | Poskytnuto stanici pro recyklaci kovových materiálů |
| Plastové díly | Dodáno do recyklační stanice plastového materiálu, pokud není recyklován, může být spálen. |

# Prohlášení o shodě výrobku

Inteligentní měřiče řady ST34 se řídí následujícími standardy:

-------------------------------------------------------------------------------------------

DODRŽOVÁNÍ NOREM DLMS/COSEM

-----------------------------------------------------------------------------------------

|  | Poznámka: Vzhledem k tomu, že modelové pokrytí této řady měřičů je poměrně široké, je výše uvedená certifikace provedena s typickými modely a většina modelů má drobné změny, které slibují jejich certifikační shodu. |
| --- | --- |

# Kontaktní informace

LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Podnikatelská 539

190 11 Praha 9 - Běchovice

E-mail: bartos@safemeter.com, vasilcin@safemeter.com