Elektroměry IEC/MID

Rezidenční

E360-AM3D/E360-AF3D

# E360 Series 2 LTE 3-fázový

Technické údaje

E360 Series 2 LTE je nejmodernější inteligentní měřič pro domácnosti od společnosti Landis+Gyr. Poskytuje flexibilní místní a vzdálenou komunikaci pro svět internetu věcí (IoT). E360 Series 2 LTE je přístroj budoucnosti s výkonným elektronickým měřením, monitorováním sítě, funkcí multi-utility a funkcí

informační funkce pro spotřebitele.

Datum: 02.12.2021 D000069444 b en 1.14

© Landis+Gyr

# Historie revizí

| Verze | Datum | Komentáře |
| --- | --- | --- |
| a.01 | 04.02.2021 | První návrh. |
| a.02 | 02.03.2021 | Aktualizovaná spotřeba energie, teplotní rozsah, elektrická bezpečnost, optický impulsní výstup, rozhraní LTE, oddělovací vzdálenost, hmotnost, rozměrové výkresy a možnosti objednání. |
| a.03 | 14.06.2021 | Aktualizovaný výpadek napětí (vypnutí), spotřeba energie a metrologický teplotní koeficient. |
| a | 02.11.2021 | První vydání. |
| b | 02.12.2021 | Aktualizováno na RoHS3. |

Přestože jsou informace obsažené v tomto dokumentu poskytovány v dobré víře, společnost Landis+Gyr (včetně jejích přidružených společností, zástupců a zaměstnanců) odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnosti týkající se produktu. Společnost Landis+Gyr neposkytuje žádnou záruku, prohlášení ani garanci s ohledem na výkon, kvalitu, životnost nebo vhodnost výrobků pro jakýkoli konkrétní účel. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost Landis+Gyr zříká (1) veškeré odpovědnosti vyplývající z používání výrobku nebo v souvislosti s ním a (2) veškeré odpovědnosti, mimo jiné včetně zvláštních, následných a nepřímých škod a ztrát, a (3) veškerých předpokládaných záruk, mimo jiné včetně vhodnosti pro daný účel a prodejnosti.

Všechny obrázky, výkresy, schémata, technické popisy, informace a specifikace obsažené v tomto dokumentu ("obsah") představují duševní vlastnictví společnosti Landis+Gyr. Všechna práva jsou vyhrazena. Jakékoli šíření, kopírování, pozměňování a jakýkoli jiný druh použití Obsahu nebo jeho reprodukce v celku nebo po částech je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Landis+Gyr. Obsah je přísně důvěrný a je určen výhradně pro adresáta.

Všechny informace o produktu mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění.

Přímo připojené inteligentní elektroměry E360 pro domácnosti zaznamenávají spotřebu činné a jalové energie ve všech třífázových, čtyřvodičových (E360-AM) a třífázových, třívodičových (E360-AF) sítích. *Třívodičová verze bude vydána později.

## Flexibilní komunikace

E360 dokáže komunikovat v síti LTE. Pro optimální připojení LTE může být vybaven interní nebo (volitelnou) externí anténou.

## Množství funkcí

Velký podsvícený displej LCD je snadno čitelný ve dne i v noci. Existuje podpora pro více zařízení prostřednictvím kabelové a bezdrátové sběrnice M-Bus (obojí volitelné) a informační rozhraní pro spotřebitele P1 HAN umožňuje snadný a bezpečný přenos dat měřiče do aplikací pro koncové spotřebitele. E360 je rovněž vybaven integrovaným spínačem pro ovládání napájení, polovodičovým pomocným ovládacím spínačem (volitelně) a mechanickým pomocným ovládacím spínačem (volitelně).

# E360 Series 2 LTE 3-phase - Technická data

Obecné

## Funkce

Měření:

- Kombinované obousměrné měření

- Třífázový/čtyřvodičový (E360-AM) a třífázový/třívodičový (E360-AF*) *Třívodičová verze bude uvedena na trh později.

Integrovaná vzdálená komunikace LTE:

- Obousměrná komunikace LTE Cat NB1/NB2/M1 s hlavním systémem

- Poslední záchvěv umožňující měřiči stisknout alarm při vypnutí napájení

Rozhraní M-Bus:

- Drátové a bezdrátové rozhraní M-Bus (obojí volitelné) podporující až 4 zařízení pro více veřejných služeb (např. plyn, voda a dálkové vytápění).

Vstupy a výstupy:

- Optické rozhraní pro místní čtení, konfiguraci a parametrizaci

- P1 HAN (RJ-12) informační rozhraní pro spotřebitele (CII)

- 0 až 2 pomocné ovládací spínače (polovodičová a/nebo mechanická relé) (bezpotenciálové výstupy)

Výstup 1: 100 mA polovodičový pomocný řídicí spínač (volitelný)

Výstup 2: 5 A bezpotenciálový mechanický pomocný ovládací spínač (volitelně)

Výstup 1 a 2: 2 x 5 A bezpotenciálové mechanické pomocné ovládací spínače (volitelně)

- Vstup pro řízení rychlosti (volitelný)

- Rozhraní RS-485 (volitelné). Tato možnost neobsahuje modem LTE.

- Pomocné napájení (vstup 230 VAC) Ovládací tlačítka:

- Tlačítko displeje

- Tlačítko resetování (uzavíratelné)

- Tlačítko ovládání přívodu Podsvícený LCD displej:

- 14segmentový přehledný textový displej

- 8 číslic pro zobrazení hodnoty registru

- Fáze, kódy OBIS, směr energie, režim naprázdno, kritická chyba, měrné jednotky pro více zařízení, měna, aktivní tarif, stav komunikace a indikátory stavu spínače řízení dodávky na displeji.

- Zprávy pro spotřebitele (rolovací displej) Vnitřní spínač ovládání napájení:

- Odpojení energie

- Předdefinované provozní režimy

- Dálkové ovládání ze systému AMM, manuální ovládání tlačítkem nebo prostřednictvím místních komunikačních rozhraní.

Napětí a frekvence

Jmenovité napětí Un

E360-AF3 x 230 VAC

E360-AM3 x 230/400 VAC

Maximální napětí Umax	 dlouhodobé přepětí 4h

440 VAC (časově omezeno)

Rozšířený rozsah provozního napětí

80% - 120% Un

Jmenovitá frekvence fn

50 Hz (hodnota ± 5 %)

Specifické údaje IEC

## Aktuální

Základní proud Ib

5 nebo 10 A

Maximální proud Imax

Metrologické100 A

Maximální proud přetížení Iovl

100 A

Zkrat ≤ 10 ms

Obnovení napětí (zapnutí)

## Přesnost měření

30 x Imax

Detekce směru energie / fázového napětí<4 s Napětí> 184 V

Celková spotřeba energie měřiče1

Spotřeba energie

E360-AM/AF

Aktivní energie podle IEC 62053-21třída1 Jalová energie podle IEC 62053-23třída 2

## Chování při měření

Počáteční proud

Činná energie podle IEC 62053-21≤0,4 % Ib Jalová energie podle IEC 62053-23≤ 	0,5 % Ib

## Specifické údaje MID 	Aktuální

Referenční proud Iref

5 nebo 10 A

Minimální proud Imin

0.25 A

Maximální proud Imax

100 A

Základní komunikace měřiče v nečinnosti:

Aktivní výkon při Un			(typický)0,4W na fázi Zdánlivý výkon při Un		(typický)2,8VA na fázi Aktivní komunikace základního měřiče přes LTE Cat NBx2 : Aktivní výkon při Un	(typický)0,65W na fázi Zdánlivý výkon při Un		(typický)3,1VA na fázi Aktivní komunikace základního měřiče přes LTE Cat M12 : Aktivní výkon při Un	(typický)0,87W na fázi Zdánlivý výkon při Un		(typický)3,4VA na fázi 1Podmínky měření: Měření bylo provedeno pomocí

měřič se základními variantami hardwaru (výkon P1)

vypnuté napájení a neaktivované pomocné ovládací spínače). Měřič byl napájen referenčním proudem 5 A do všech tří fází. Pokud je měřič připojen pouze k 1 fázi, sníží se celková spotřeba energie přibližně o

  - W / 5 VA. Spotřeba energie se může lišit o 0,03 W na fázi v závislosti na použitém MCU.

2 Pracovní cyklus komunikace s měřičem je obvykle < 0,1 %.

## Vlivy prostředí

Maximální proud přetížení Iovl

Teplotní rozsah

## Přesnost měření

100 A

Provoz - 40 °C až +70 °C

E360-AM/AF

Provoz (LCD displej)-25°C až +70 	°C Provoz (komunikace LTE)-35°C až +70 °C Provoz (poslední výdech	)-40 °C až +60 °C

Aktivní energie podle EN 50470-1/50470-3třída B

## Chování při měření

Počáteční proud Ist

  - % Iref (≤ 20 mA)

Výpadek napětí (vypnutí)

Obecné údaje Provozní 	chování

Skladování-40 °C až +80 °C

Metrologický teplotní koeficient

Rozsah-40 °C až +70 °C

Průměrná hodnota (typická)	± 0,01 % na K

Při cos=1 (od 0,1 Ib do Imax	)±0,05 % na K Při cos= 0,5 (od 0,2 Ib do Imax	 )± 0,07 % na K

Maximální provozní výška

2000 m

Napětí (pro Un =230/400 V)

1-fázový, 2vodičový a 3-fázový, 3vodičový provoz

170 V

Ochrana proti vniknutí podle IEC 60529

IP54 (bez průrazů) Tento měřič je určen pouze pro vnitřní použití.

3fázový, 4vodičový provoz100 V/170 V (fáze

napětí/síťové napětí)

## Elektromagnetická kompatibilita

Obnovení napětí (zapnutí)

Elektrostatické výboje podle IEC 61000-4-2

Funkce pohotovostního režimu 3 fáze< 5 s	Kontaktní výboj8 kV

Elektrostatické výboje podle IEC 61000-4-2

Typická doba zálohování (rezerva výkonu) při instalaci

Vzduchové vybíjení15 kVSuperkondenzátorem (při +23 °C)	10 dní

Elektromagnetická VF pole podle IEC 61000-4-3

Doba nabíjení superkondenzátoru

80 MHz až 2 GHz10 a 30 V/m

Do plného nabití72 hodin

Charakteristika

Potlačení rádiového rušení podle IEC/CISPR 32

Zobrazit

Směrnice o rádiových zařízeních (RED)	2014/53/EU

třída B

Zkouška rychlého přechodového rázu podle IEC 61000-4-4

vyhovující

Proudové a napěťové obvody při zatížení podle IEC 62053-21

4 kV

Pomocné obvody > 40 	V1 kV

Typ14-segmentový LCD displej s čitelným textem Podsvícení pro špatné světelné podmínky

Pole s hodnotou velikosti číslic10 mm

Pole s hodnotou počtu číslic	8

Velikost číselného pole8 mm

Pole s kódem počtu číslic	6

HLV: zesílená izolace proti SELV a skříni elektroměru a základní izolace proti síťovým a jiným obvodům HLV.

Vstup pro řízení rychlosti (volitelný)

Proudové a napěťové obvody4 kV

Pomocné obvody > 40 	V1 kV

## Pevnost izolace

Typdvě sazby, maximálně 230 VAC vstup logicky "high", při napětí nad 80 VAC vstup logicky "low", při napětí pod 50 VAC

Pomocný vstup 230 V

Přepěťová zkouška podle IEC 61000-4-5

Vstup pro pomocné napájení

Pevnost izolace

Impulsní napětí 1,2/50 μs

4 kV při 50 Hz po dobu 1 minuty

Hlavní obvody podle IEC 62052-316		kV Pomocné obvody podle IEC 62052-314kV Podle SP 161812 kV

Elektrická bezpečnost podle IEC 62052-31

Elektrická bezpečnost

Kategorie přepětí	III

Ochranná třída podle IEC 62052-11 a IEC 62052-31

Kategorie využití	UC3

Třída izolace II

Běžný provoz

Kalendářní hodiny

Rezerva běhu

Přesnost (při +23 °C)<0,5 s/den (požadavek EN 62054-21 pro časové spínače: 0,5 s/den)

Přesnost (při +23 °C	)< 1 s/den

(Požadavek normy EN 62054-21 pro časové spínače: 1,0 s/den)

Jmenovité napětí Un	 230 VAC

Proud≤ 0,022 A

Spotřeba energie≤ 5 VA

## Optický pulzní výstup

Optický pulzní výstup

aktivní a reaktivní

energie

Typ LED

Délka impulzu (parametrizovatelná)10ms Pulzní konstanta (parametrizovatelná)

1000 imp/kWh třída B (činná) 1000 imp/kvarh třída 2 (jalová)

## P1 výstup HAN

SELV: zesílená izolace proti síti a všem obvodům HLV

Oddělení HAN přístupné spotřebiteli se sériovým rozhraním

Napájení5 V, 250 mA

Aplikační protokolDSMR5 P1

## Výstup 1: Polovodičový pomocný ovládací spínač (volitelný)

Připojení fází

Jmenovité napětí230 VAC

Maximální napětí276 VAC

Spínací proud100 mA

Zatížení (kontaktní odpor) (typické)

27 Ohmů

## Výstup 1: Mechanický pomocný ovládací spínač, bez aretace (volitelný)

Délka drážky minimálně 	6 mm

HLV: zesílená izolace proti SELV a skříni elektroměru a základní izolace proti síťovým a jiným obvodům HLV.

Minimální utahovací moment2	,5 Nm

Maximální utahovací moment3	,0 Nm

HLV: zesílená izolace proti SELV a skříni elektroměru a základní izolace proti síťovým a jiným obvodům HLV.

Komunikační rozhraní

Optické rozhraní

Typ obousměrné sériové rozhraní Protokol podle IEC 62056-21 Maximální přenosová rychlost

Jmenovité napětí230 VAC

Maximální napětí276 VAC

Spínací proud5 A

Zatížení (kontaktní odpor) (typické)

10 mOhm

## Výstup 2: mechanický pomocný ovládací spínač, bez aretace (volitelný)

Jmenovité napětí230 VAC

Maximální napětí276 VAC

Spínací proud5 A

Zatížení (kontaktní odpor) (typické)

10 mOhm

19 200 bps

Rozhraní LTE

Integrovaný modem LTE Cat NB1/NB2 a Cat M1 podle 3GPP LTE verze 13 a 14.

Podporovaná pásma LTE

B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz)

Maximální výstupní výkon na všech pásmech (jmenovitý výkon třídy 3)

HLV: zesílená izolace proti SELV a skříni elektroměru a základní izolace proti síťovým a jiným obvodům HLV.

23 dBm

Rychlost a zpoždění přenosu dat závisí na MCL (Maximum Coupling Loss).

LTE Cat NB1

max. špičková rychlost downlinku: 26 kb/s max. špičková rychlost uplinku: 16,9/66 kb/s (single-/multi-tone)

LTE Cat NB2

max. špičková rychlost downlinku: 127 kb/s max. špičková rychlost uplinku: 158,5 kb/s

Připojení fází

Připojení

Materiál terminálu	ocel

LTE Cat M1

max. špičková rychlost downlinku: 588 kb/s max. špičková rychlost uplinku: 1119 kb/s

Typ

jednošroubová svorka s klecovou svorkou

Paketově orientovaná komunikační služba

- Protokol IPv4

- Protokol UDP a TCP

Průměr9	,5 mm

Minimální průřez vodiče

4,0 mm2

Maximální průřez vodiče

35,0 mm2

Zkouška otáčením (IEC 60999-1, zkouška 9.4)

Zkouška tahem (IEC 60999-1, zkouška 9.5)

Typ šroubu

pozinkovaná ocel Pozidriv #2 šroub s drážkou Rozměry šroubuM6 x 14

Maximální průměr hlavy šroubu

7 mm

- Dynamická a pevná IP adresa (v závislosti na přiřazení karty SIM)

Držák karty SIM pro kartu mini-SIM Interní anténa

Externí anténa (volitelná) s konektorem MCX 50 Ohmů

## Připojení externí antény

SELV: zesílená izolace proti síti a všem obvodům HLV

Pro volitelnou externí anténu

Konektor50 Ohm MCX

Příčná drážka

typ Z, velikost 2 (ISO 4757-1983)

## Kabelové rozhraní M-Bus (volitelné)

Šířka drážky0	,8 mm

Specifická míra absorpce (SAR) a vzdálenost oddělování

SELV: zesílená izolace proti síti a všem obvodům HLV

Sběrnicový systém bod-bod nebo bod-více bodů

podle EN 13757-2: 2005 Maximální přenosová rychlost

2 400 bps

Anténa (antény) musí být instalována tak, aby mezi vnějším povrchem zařízení a všemi lidmi a domácími zvířaty byla vždy zachována minimální vzdálenost 0,14 metru.

Maximální jednotkové zatížení (1 jednotkové zatížení = 1,5 mA)

Kompatibilita s životním prostředím

10	Zařízení splňuje evropské směrnice WEEE (2012/19/EU), RoHS3 (2015/863/EU) a REACH.

Maximální délka kabeláže≤ 50 m

Přenos od hlavního operátora:

MARK:

H = napětí SPACE + ≥ 10 V, ale < 42 V

SPACE:	L ≥ 12 V

Přenos z podřízeného zařízení:

MARK:	L = 0 mA až 1,5 mA

PROSTOR:

H = 11 mA až 20 mA + proud MARK

Bezdrátové rozhraní M-Bus

Bezdrátové rozhraní M-Bus (volitelné)

Frekvence

(2006/1907/EU).

## Materiál

Případ

Materiál	polykarbonát plněný sklem Zpomalovač hoření

Třída samozhášivosti

V0 podle IEC 60695-11-10

Odchýlení při vysokých teplotách, stabilizované proti UV záření a odolávající příslušným zkouškám vlivu prostředí definovaným v normě IEC 60068.

Hmotnost

Hmotnost a rozměry

868 MHz podle normy EN 13757-4

Komunikační režimyT1/T2,C1/C2 Dosah až 300 metrů (s interní anténou)

Frekvence čtení

maximálně každých 8 sekund (vliv na rezervní energii) Protokol aplikační vrstvy

EN 13757-3 a OMS 4.03

přibližně 1,4 kg

Vnější rozměry

Šířka173	,1 mm

Výška (s krytem svorek)	258,1 mm

Hloubka87	,5 mm

Charakteristika

Rozhraní RS-485 (volitelné)

Symetrické, sériové, asynchronní, poloduplexní rozhraní (pouze režim slave)

Závěsný trojúhelník

Výška (s otevřenou montáží)	198 mm

Výška (se zakrytou montáží)	162 mm

Šířka150 mm

Maximální počet paralelních	31

otroci

Maximální přenosová rychlost38,4kb/s Maximální délka linky

- Až 250 m při max. 38,4 kb/s, max. 31 otroků

## Spínač ovládání napájení

Interní spínač řízení napájení

Jmenovité napětí Un	 230 VAC

Kontaktní údajeIEC 62052-31

plný proudový rozsah až do 100 A

Póly3-póly

Maximální spínaný výkon25 kVA

## Bezpečnostní požadavky

Rozměry

Rozměry připojovacích svorek

10/12Označení typu

# Označení typu

Název značky

Příklad	E360 -A	M	3	D.	D	5	D.	B	2-L1 P1 WW D3	2	3	.1	1	0	S2

E360 Inteligentní měřič pro domácnosti

Řada výrobků

A

Síťový a mechanický standard

M3-fázový	, 4vodičový

F3-fázový	, třívodičový (bude zveřejněn později)

Maximální proud

3100 A

Úroveň napětí

D220-240 V

Typy měření

- Aktivní, bez reakce / zjevné, vektorové

- Aktivní, bez reaktivního / zdánlivého, aritmetický 	CAktivní a reaktivní / zdánlivý, vektorový

DAktivní a reaktivní / zjevné, aritmetické

GAktivní a reaktivní / zdánlivé, aritmetické a vektorové měření hodnot

Režimy měření

5Aktivní plus a minus včetně vyváženého

Další množství

DEnergie, poptávka a profily

Přesnost aktivního měření

Třída BC B (MID)

Třída Y 1 (IEC)

Přesnost reaktivního měření

0Žádné reaktivní měření

2Třída 2 (IEC)

Komunikace WAN

L1LTE Cat NB1/NB2 a M1

C0Žádná komunikace WAN (pouze v kombinaci s možností RS-485)

Komunikace HAN

P1DSMR P1

RSDSMR P1 & RS-485 (pouze v kombinaci s možností komunikace WAN C0)

Vestavěná rozšíření

W0	Žádné

Kabelová a bezdrátová sběrnice M-Bus

Spínač ovládání napájení

D33-pól

Vstupy

0	Žádné

2Vstup pro řízení rychlosti

Výstupy

- 1 x 5 A bezpotenciálový pomocný ovládací spínač, bez blokování

- 2 x 5 A bezpotenciálové pomocné ovládací spínače, bez blokování

- 1 x 100 mA polovodičový pomocný řídicí spínač; 1 x 5 A bezpotenciálový pomocný řídicí spínač, bez blokování

Síťové svorky

11-šroubové svorky

Možnosti 1

- Žádné

- Poslední vzdech

Možnosti 2

- Žádné

- Neutrální měření

Řada hardwaru

S2Series 2 - velká MCU (výchozí)

s2Series 2 - malá MCU (volitelně podle přání zákazníka)

Možnosti objednávky	11/12

# Možnosti objednávky

Lze objednat pouze následující 3fázové 3vodičové (budoucí volitelná výbava) a 3fázové 4vodičové varianty měřičů.

## Základní varianta obsahující:

- Modem LTE Cat NB1/NB2/M1

- Poslední vzdech

- Spínač ovládání napájení

- Napájené rozhraní P1

- 1 x 5 A mechanický pomocný ovládací spínač

Pro čtyřvodičové sítě typové označení: E360-AM3D.x5D.B2-L1 P1 W0 D3 01.110 S2

Pro třívodičové sítě typové označení: E360-AF3D.x5D.B2-L1 P1 W0 D3 01.110 S2 (budoucí možnost)

x = Typ měření lze zvolit libovolně, viz tabulka označení typu.

## Plná varianta obsahující:

- Modem LTE Cat NB1/NB2/M1

- Poslední vzdech

- Spínač ovládání napájení

- Napájené rozhraní P1

- Kabelová sběrnice M-Bus

- Bezdrátová sběrnice M-Bus

- Možnosti výstupu

1 x 5 A mechanický pomocný řídicí spínač a 1 x 100 mA polovodičový pomocný řídicí spínač nebo 2 x 5 A mechanické pomocné řídicí spínače.

- Vstup pro řízení rychlosti

Pro čtyřvodičové sítě typové označení: E360-AM3D.x5D.B2-L1 P1 WW D3 2r.110 S2

Pro třívodičové sítě typové označení: E360-AF3D.x5D.B2-L1 P1 WW D3 2r.110 S2 (budoucí možnost)

x = Typ měření lze zvolit libovolně, viz tabulka typového označení. r = Možnost pomocného ovládacího spínače (relé), viz výše.

## Varianta RS-485 obsahující (budoucí možnost):

- Žádný modem

- Žádný poslední nádech

- Spínač ovládání napájení

- Napájené rozhraní P1

- Rozhraní RS-485

- Kabelová sběrnice M-Bus

- Bezdrátová sběrnice M-Bus

- 2 x 5 A mechanické pomocné ovládací spínače

- Vstup pro řízení rychlosti

Pro čtyřvodičové sítě typové označení: E360-AM3D.x5D.B2-C0 RS WW D3 22.110 S2

x = Typ měření lze zvolit libovolně, viz tabulka označení typu.

Pro roční množství nad 500 000 metrů jsou k dispozici specifické možnosti pro zákazníka.

Kontakt:

Landis+Gyr AG

Alte Steinhauserstrasse 18 CH-6330 Cham

Švýcarsko

Telefon: +41 41 935 6000

www.landisgyr.com