Elektroměry BS/IEC/MID

Rezidenční

ZxXi3x0xQS5

# E450 Series 5 G3-PLC IDIS 3-fázový

Technické údaje

E450 řady 5 G3-PLC OFDM IDIS je pokročilý integrovaný elektroměr pro domácnosti, který zahrnuje takové základní funkce, jako je výkonné elektronické měření, sběr dat o více energiích, vzdálená a místní komunikace a také interakce s koncovým uživatelem.

Řada E450 5 je založena na otevřených a interoperabilních standardech, jako je vysokorychlostní komunikační technologie G3-PLC OFDM.

Datum: 17.05.2021

Název souboru: D000068330 E450 Series 5 G3-PLC 3ph ZxXi3x0xQS5 Technical data en h.docx

© Landis+GyrD000068330 cs h

Historie revizí

| Verze | Datum | Komentáře |
| --- | --- | --- |
| a.01 | 20.11.2019 | První návrh. |
| a.02 | 02.06.2020 | Přidána nová varianta. |
| a | 21.07.2020 | První vydání. |
| b | 27.07.2020 | Aktualizováno na základě zpětné vazby. |
| c | 17.08.2020 | Aktualizovaná spotřeba energie. Přidaný teplotní rozsah podle bezpečnostní normy IEC 62052-31. |
| d | 28.09.2020 | Aktualizovaná spotřeba energie. |
| e | 15.10.2020 | Přidán minimální utahovací moment. |
| f | 15.01.2021 | Přidána maximální provozní výška. |
| g | 05.05.2021 | Aktualizovaná terminologie ovládacích spínačů (relé). Přidány rozšířené podmínky prostředí. |
|  |  | Přidána elektrická bezpečnost podle IEC 62052-31. |
| h | 17.05.2021 | Přidané utahovací momenty s kolíky. |

Přestože jsou informace obsažené v tomto dokumentu prezentovány v dobré víře a jsou považovány za správné, společnost Landis+Gyr (včetně jejích přidružených společností, zástupců a zaměstnanců) odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnosti týkající se produktu. Společnost Landis+Gyr neposkytuje žádnou záruku, prohlášení ani garanci ohledně výkonu, kvality, trvanlivosti nebo vhodnosti výrobků pro jakýkoli konkrétní účel. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost Landis+Gyr zříká (1) veškeré odpovědnosti vyplývající z používání výrobku, (2) veškeré odpovědnosti, mimo jiné včetně zvláštních, následných a nepřímých škod a ztrát, a (3) veškerých předpokládaných záruk, mimo jiné včetně vhodnosti pro daný účel a prodejnosti.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou přísně důvěrné a jsou určeny pouze pro adresáta. Neoprávněné použití, zveřejnění, kopírování, pozměňování nebo šíření tohoto dokumentu nebo jeho obsahu je přísně zakázáno a může být protiprávní.

Veškeré informace o produktech se mohou změnit bez předchozího upozornění.

E450 Series 5 G3-PLC IDIS 3-phase ZxXi3x0xQS5 - Technická data

Obecné

# Funkce

Měření:

- Kombinované obousměrné měření

- Třífázový/čtyřvodičový (ZMXi3x0)

Komunikace:

- Obousměrná komunikace s měřicím systémem pomocí integrovaného vysílače G3-PLC.

Rozhraní M-Bus:

- Kabelové a bezdrátové rozhraní M-Bus podporuje až 4 víceenergetická zařízení (plyn, voda nebo dálkové vytápění).

Vstupy a výstupy:

- Jeden digitální vstup konfigurovatelný jako S0, alarm nebo příkaz dálkového spínače Supply Control Switch

- 0 až 2 výstupy pomocného ovládacího spínače

Výstup 1: Polovodičový pomocný řídicí spínač nebo mechanický, zapínací pomocný řídicí spínač nebo mechanický, nezapínací pomocný řídicí spínač Výstup 2: Mechanický, normálně otevřený pomocný řídicí spínač

- Optický port pro místní čtení, konfiguraci a parametryzaci

Ovládací tlačítka:

- Tlačítko pro posun na displeji

- Tlačítko ovládání přívodu

- Uzavíratelné resetovací tlačítko

LCD displej:

- 8 číslic pro zobrazení hodnoty registru

- Fáze, směr energie, režim naprázdno, alarm, měrné jednotky, stav superkondenzátoru a indikátory stavu spínače Supply Control Switch na displeji.

- Víceenergetické měrné jednotky

Interní spínač řízení napájení:

- Odpojení energie

- Odpojení neutrálu (volitelné)

- 5 provozních režimů

- Lze ovládat dálkově ze systému AMM, manuálně pomocí tlačítka nebo přes místní komunikační rozhraní.

## Napětí a frekvence

Jmenovité napětí Un

ZMXi3x03 x 230/400 VAC

Jmenovitá frekvence fn

50 Hz ( 2%)

Specifické údaje IEC

# Aktuální

Základní proud Ib

5 A

Maximální proud Imax

Metrologické100 A

Thermal100 A

Zkrat 10 ms

30 x Imax

# Přesnost měření

ZMXi3x0

Aktivní energie, podle IEC 62052-11/62053-21třída1 nebo 2 Jalová energie, podle IEC 62053-23třída 2

# Chování při měření

Počáteční proud

Podle IEC0,	4 % Ib

Typicky přibližně 0,25 % Ib

Specifické údaje MID

# Aktuální

Referenční proud Iref

5 A

Minimální proud Imin

0.25 A

Maximální proud Imax

100 A

Tepelný proud Ith

100 A

# Přesnost měření

ZMXi3x0

Podle EN 50470-1/50470-3třídaB nebo A Jalová energie (EN 62053-23)		třída 2

Rozšířený rozsah provozního napětí

80% - 115% Un

# Chování při měření

Počáteční proud Ist

0,4 % Iref (≤ 20 mA)

Obecné údaje

Výpadek napětí (vypnutí)

Provozní chování

Napětí (pro Un =230/400 V	)< 175 V

Zkouška rychlého přechodového rázu podle IEC 61000-4-4

Proudové a napěťové obvody při zatížení

podle IEC 62053-214 kV

Pomocné obvody > 40 	V1 kV

Přepěťová zkouška podle IEC 61000-4-5

Funkce pohotovostního režimu 3 fáze<5 		s Detekce směru energie / fázového napětí<3 s Napětí> 180 V

# Spotřeba energie

Proudové a napěťové obvody4 kV

Obnovení napětí (zapnutí)

Pomocné obvody > 40 	V1 kV

# Pevnost izolace

Pevnost izolace

4 kV při 50 Hz po dobu 1 minuty

Celková spotřeba energie měřiče

Bez komunikace:

Aktivní výkon při Un (typický	)< 1,2 W

Zdánlivý výkon při Un	(typický)<10,0 VA S komunikací:

Aktivní výkon při Un (typický	)< 1,8 W

Zdánlivý výkon při Un (typický	)< 11,6 VA

# Vlivy prostředí

Impulsní napětí 1,2/50 s

Podle IEC 62052-116 kV

Podle SP 161812 kV

Elektrická bezpečnost podle IEC 62052-31

Elektrická bezpečnost

Kategorie přepětí	III

Teplotní rozsah

Kategorie využití	UC3

Provoz (měřič	)-40 °C až +70 °C

Provoz (LCD displej)	-25 °C až +70 °C

Skladování-40 °C až +85 °C

Teplotní koeficient

Rozsah-40 °C až +70 °C

Průměrná hodnota (typická	) 0,01 % na K Při cos=1 (od 0,1 Ib do Imax ) 0,05 % na K Při cos=0,5 (od 0,2 Ib do Imax )	0,07 % na K

Ochranná třída podle IEC 62052-11 a IEC 62052-31

Třída izolace II

# Kalendářní hodiny

Běžný provoz

Přesnost (při +23 °C)±0,2s/den (požadavek normy EN 62054-21 pro časové spínače: 0,5 s)

Rezerva běhu

Maximální provozní výška2000m Klimatické podmínky-25 °C až +55 °C

IP54 (bez průrazů) Tento měřič je určen pouze pro vnitřní použití.

# Elektromagnetická kompatibilita

Kontaktní výboj8 kV

Vzduchový výboj15 kV

80 MHz až 2 GHz10 a 30 V/m

třída B

Přesnost (při +23 °C)<1 s/den (požadavek normy EN 62054-21 pro časové spínače: 1,0 s)

Záložní doba (rezerva výkonu)

Se superkondenzátorem7 dní

Ochrana proti vniknutí podle IEC 60529

Rozšířené podmínky prostředí podle IEC 62052-31

Zobrazit

Charakteristika

Elektrostatické výboje podle IEC 61000-4-2

TypLCD displej z tekutých krystalů Velikost hodnotového pole číslic8 mm

Pole s hodnotou počtu číslic	8

Kódové pole velikosti číslic6 mm

Pole s kódem počtu číslic	6

Elektromagnetická VF pole podle IEC 61000-4-3

Vstupy a výstupy

Impulsní vstup - varianta 1 (lze zvolit pouze jednu variantu)

Potlačení rádiového rušení podle IEC/CISPR 22

Typ	S0

Svorky30 (+) a 31 (-)

Podle IEC 62053-31třídaB (třída A možná se změnou hodnoty odporu)

Konfigurovatelné jako čítač pulzů, alarm, tlačítko dálkového spínače Supply Control nebo ovládání rychlosti.

Impulsní vstup - varianta 2 (lze zvolit pouze jednu variantu)

TypBi-stabilní maximálně 230 VAC Vstupní logické "high" při napětí nad 80 VAC Vstupní logické "low" při napětí pod 50 VAC

Terminály30 a 31

Konfigurovatelné jako řízení rychlosti

Výstup optického impulzuaktivní a reaktivní energie

Typ LED

Nastavitelná délka impulzu od 2 do 40 ms

Impulsní konstanta500 nebo 1000 imp/kWh

Výstup 1 (1. svorkovnice zleva)

Terminály23 a 24

U vodičů s malým průřezem (≤ 6 mm2 ) musí být připojovací vedení pečlivě umístěno uprostřed svorky, aby se při odlehčování šroubů svorky nemohlo pohybovat do stran. Při utahování dbejte na to, aby spojovací vedení zůstalo mezi mědí uvnitř svorky a šroubem.

Splétané vodiče musí být opatřeny koncovkami.

- Typ šroubu:

  - Ocelové pozinkované kombinované šrouby Pozidriv (výchozí)

  - Ocelové pocínované kombinované šrouby Pozidriv (volitelné)

- Rozměry šroubůM6 x 14

- Maximální průměr hlavy šroubu≤ 6,6 mm

- Křížová drážka typu Z, velikost 2 (ISO4757-1983)

- Šířka drážky0	,8 mm

- Délka drážky minimálně 6 mm

- Utahovací moment (dráty) min. 2,5 Nm / max. 3,0 Nm

- Utahovací moment (kolíky)	min. 2,1 Nm / max. 3,5 Nm

# Komunikační rozhraní

Optické rozhraní

TypyJednosměrný pomocný ovládací spínač Jmenovité napětí230 VAC/DC

Maximální napětí250VAC/DC Maximální spínací proud90 mA

Typmechanický, zapínací a vypínací pomocný ovládací spínač Jmenovité napětí230 VAC

Maximální napětí400 VAC

Odporová zátěž5 A

Typ mechanický, nezapínací pomocný ovládací spínač Jmenovité napětí230 VAC

Maximální napětí400 VAC

Odporová zátěž8 A (6 A při cos 0,4)

Terminály25 a 26

Typmechanický		, normálně otevřený, nezamykací pomocný ovládací spínač

Jmenovité napětí250 VAC

Maximální napětí400 VAC

Odporová zátěž8 A (6 A při cos 0,4)

Materiál terminálu	mosaz

Typeterminál se dvěma šrouby Průměr9		,5 mm

Minimální průřez vodiče4	,0 mm2

Maximální průřez vodiče35	,0 mm2

Typové	, obousměrné rozhraní Protokol podle IEC 62056-21

Rozhraní G3-PLC

Frekvenční pásmo 	1CENELEC A

Výstup 1 - varianta 1 (lze zvolit pouze jednu variantu)

Frekvenční pásmo 2G3-500 (150-500 kHz FCC)

Výstup 1 - Varianta 2 (lze zvolit pouze jednu variantu)

G3-PLC s komunikačním protokolem COSEM/DLMS podle EN 50065-1 podporující následující vrstvy OSI:

  - Fyzická vrstva ITU-T G.9903 pro modulaci, adaptivní mapování tónů a vrubování

Výstup 1 - varianta 3 (lze zvolit pouze jednu variantu)

Vrstva MAC IEEE 802.15.4 ; řízení časové oblasti a kolizí; CSMA/ARQ

  - 6LoWPAN adaptační podvrstva Správa sítě Plug and Play pro výběr "nejlepší cesty" (plná podpora Mesh)

  - Adresování a sítě IPv6 IETF RFC4291/4862

Výstup 2 (2. svorkovnice zleva)

Aplikační vrstva DLMS 62056-5-3

  - Model aplikace COSEM: 62056-6-1 (OBIS) a 62056-6-2 (třídy rozhraní)

- Vstřikování signálu G3-PLC mezi L1 a N

Kabelové rozhraní M-Bus

Terminály28 a 29

Připojení fází

Sběrnicový systém "bod-bod" nebo "bod-více bodů" NormaEN 13757-2: 2005

Maximální přenosová rychlost2400			bps Maximální jednotkové zatížení (1 jednotkové zatížení = 1,5 mA)≤		16 Maximální délka kabeláže≤50 m Přenos z nadřazeného zařízení:

MARK:	H = napětí SPACE + ≥ 10 V, ale < 42 V

SPACE:	L ≥ 12 V

Přenos z podřízeného zařízení:

MARK:	L = 0 mA až 1,5 mA

SPACE:	H = (11 mA až 20 mA + proud MARK)

Bezdrátové rozhraní M-Bus 	Frekvence868 	MHz podle EN 13757-4 Dosah až 200 metrů (s integrovanou anténou)

Frekvence odečtu

maximálně každých 8 sekund (vliv na rezervní energii) Aplikační protokolDSMR 2.2+ a OMS 4.0+

# Interní spínač řízení napájení

Kontaktní údaje 		Póly3 	póly

Zkrat ≤ 10 ms podle EN 62053-213000 A

Maximální spínaný výkon25 kVA

# Materiál

Případ	 Materiál pouzdra je polykarbonát plněný sklem.

Zpomalovač hoření

Samozhášecí třída V0 podle IEC 60695-11-10 Odklon od vysoké teploty, UV stabilizovaný a odolává příslušným zkouškám vlivu prostředí definovaným v IEC.

60068.

# Hmotnost a rozměry

Hmotnost

přibližně 1,5 kg

Šířka/výška/hloubka

172,0 / 261,3 / 76,6 mm

Rozměry (s krytem svorek)

Rozměry připojovacích svorek

# Označení typu

## Příklad	ZMX	i	3	10	C	Q	U1	L1	D3	.2	1	S5

Typ sítě

ZMX3-fázový	, 4vodičový (s připojením M)

## Možnost sestavení

-Varianta, která není v souladu se standardem IDIS

Varianta kompatibilní s iIDIS

## Typ připojení

1Přímé připojení (1-fázové)

3Direct connected (3-fázový)

## Třída přesnosti

10MID třída B; IEC třída 1

20MID třída A; IEC třída 2

## Naměřená množství

AAktivní energie, obousměrná

Aktivní a jalová energie (kombinovaná)

## Systémová komunikace

QG3-PLC OFDM

## Vestavěné možnosti místní komunikace

U0Optické rozhraní

U1Optické rozhraní + bezdrátová sběrnice M-Bus (868 MHz)

## Možnosti rozšiřujícího portu

L0Nepoužívá se

L1Drátová sběrnice M-Bus

## Možnosti ovládání spínače napájení

D00-pólový 	SCS (spínač ovládání napájení) D33-pólový SCS (3fázové, 4vodičové elektroměry)

## Možnosti pomocného ovládacího spínače

0Žádné pomocné ovládací spínače

- 90 mA Polovodičový pomocný řídicí spínač OptoMOS + 8 A mechanický, nezapínací pomocný řídicí spínač

- 5 A mechanický pomocný ovládací spínač s aretací + 8 A mechanický pomocný ovládací spínač bez aretace

- 2 x 8 A mechanické pomocné ovládací spínače bez blokování

## Vstup

0

1

5

Žádné

Vstup digitálního signálu Vstup pro řízení rychlosti

Hardware S5Series 5 (E450 G3-PLC OFDM)

Kontakt:

Landis+Gyr AG

Alte Steinhauserstrasse 18 CH-6330 Cham Švýcarsko

Telefon: +41 41 935 6000

www.landisgyr.com